附件1：

中国电力规划设计协会

2014年机务专委会翻车机技术研讨会纪要

根据中国电力规划设计协会机务专委会工作计划的安排，机务专委会于2014年6月25日至26日在武汉组织召开了“2014年机务专委会翻车机技术研讨会”。中国电力规划设计协会、电力规划设计总院、部分电力设计单位、制造商和电厂代表共22人参加了会议。本次会议由中南电力设计院和武汉电力设备厂协办。

会议由机务专委会副主任委员柏荣主持。中南电力设计院副总工程师郭建到会并致欢迎词。协会技术质量部汤莉莉副主任向会议介绍了协会的组织机构、业务范围和近期开展的部分工作情况，对本次会议提出了希望和要求。

会上，有关设计院介绍了翻车机系统能力调研的情况，与会代表对专题研究报告进行了认真、热烈的讨论，并交流了翻车机的新技术。现将会议主要意见纪要如下：

（一）根据东北院、华北院、中南院、广西院、安徽院对白城发电厂、内蒙古上都电厂、襄樊电厂、贺州电厂等24个电厂单车翻车机系统、双车翻车机系统运行能力的调查表明：

- 翻车机系统综合卸车能力与设计能力（一般设计能力22～25节/h）相差较大，折返式单车翻车机系统综合卸车能力为10～22节/h，平均约17节/h，严寒地区冬季受冻煤影响该综合卸车能力进一步下降为7～18节/h，平均约13节/h；折返式双车翻车机系统综合卸车能力为19～22节/h；贯通式双车翻车机系统综合卸车能力为18～33节/h。影响翻车机综合卸车能力达不到设计能力的因素有：

- 翻车机系统能力配备较大，或电厂装机容量还没有达到设计满发容量，使电厂实际日接卸量较小，人为调低翻车机系统卸车效率；

- 煤质较差，煤箅及卸煤系统堵塞导致停机；

- 铁路采样装置效率低，采样时间较长，影响翻车机系统运行效率；

- 翻车机运行环境较差，现场粉尘污染易导致翻车机系统假信号或误信号，导致停机；

- 翻车机部分部件配置较低使设备可靠性较差，故障率较高；

- 翻车机基础不均匀沉降导致调车机工作速度降低，影响卸车效率；

- 配套的卸煤系统设备，如给煤机、带式输送机、斗轮机设备等，因堵煤、跑偏、撒料等问题导致翻车机系统停机；

- 严寒地区冬季冻煤对卸车效率影响较大；

- 运行管理水平较低，影响翻车机系统卸车效率。

- 大部分电厂每列车的厂停时间均超过《大中型火力发电厂设计技术规范》（GB5066-2011）第7.2.2条中要求的4小时的规定。根据对受调查电厂的数据统计，翻车机系统实际翻卸作业时间仅占厂停时间的40%～50%。影响厂停时间的因素有：铁路调车作业、重空车列检、放气摘管连管、余煤清扫、严寒地区冬季卸冻煤等。

（二）根据制造厂代表介绍的目前翻车机系统技术水平和能力，以及其它行业翻车机系统运行情况，会议认为在提高翻车机设备配置、优化调车机系统布置方案的条件下，翻车机系统能力可以确定为：

- 折返式布置单车翻车机平均综合卸车能力最大为22个循环/h，对应翻车机系统最大翻卸周期为25个循环/h，并按翻车机系统25个循环/h的翻卸量配套相应的卸煤系统出力。建议C70车型的年接卸能力按330×104t/a左右考虑，相当于平均日接卸5000t牵引定数3个整列进厂的卸车能力；

- 折返式布置双车翻车机平均综合卸车能力最大为18个循环/h，对应翻车机系统最大翻卸周期为20个循环/h，并按翻车机系统20个循环/h的翻卸量配套相应的卸煤系统出力。建议C70车型的年接卸能力按500×104t/a左右考虑，相当于日接卸5000t牵引定数4.5个整列进厂的卸车能力。

（三）影响翻车机系统卸车能力的因素很多，会议希望制造厂进一步提高设备质量、减少故障，设计院也应进一步重视翻车机基础沉降、卸煤系统配套设计等问题，电厂要提高运行管理水平，保障翻车机系统的卸车效率。

（四）会上，制造厂代表介绍了伸缩式翻车机、“C”型三车翻车机、四车翻车机、翻车机干雾抑尘等新设备、新技术。

与会代表对中南电力设计院和武汉电力设备厂的会务组织工作表示衷心感谢。