附件

光伏发电工程质量检查工作方案

根据光伏发电工程质量总体要求，结合光伏发电工程质量存在的突出问题，为有效开展质量检查工作，制定工作方案如下：

- 一、目标

- 通过组织光伏发电技术归口管理单位、光伏产品检测认证单位联合开展质量检查活动，准确掌握当前国内光伏发电工程建设运行、主要设备、并网性能质量现状及存在的突出问题，客观反映行业整体质量状况，提出有针对性建议，为提升光伏发电质量、提高光伏发电技术管理能力、规范光伏发电技术市场和完善光伏发电工程质量的政策提供技术保障。

- 二、工作内容

- 本次质量大检查主要针对已投运的地面光伏电站和分布式光伏发电项目，重点检查内容包括项目建设运行质量、主要设备及部件质量两个方面。检查形式分为重点省份抽查和其他省份自查两种形式，具体工作内容如下：

- （一）项目建设运行质量

- 1.项目建设质量

重点对光伏电站工程开展以下检查：

（1）项目建设基本程序是否规范。重点检查设计单位、施工单位、监理单位等相关建设单位及人员资质；工程质量管理体系建立和执行情况；工程质量责任和监督履责情况；工程竣工验收情况；工程施工组织与方法等；

（2）涉及光伏组件、逆变器、升压变压器配置、直流系统与组件布置等综合匹配情况、主要设备技术标准的执行情况以及影响质量效益的主要因素分析等；

（3）设备施工安装与运行过程中出现的典型问题和可能存在的工程隐患，主要包括组件、电气设备、建（构）筑物及辅助系统等。

重点对分布式光伏开展以下检查：

（1）分布式光伏相关建设单位资质，工程质量管理体系建立及执行情况；

（2）分布式光伏系统优化匹配、组串一致性及相关技术标准执行情况；

（3）分布式光伏依托构筑物荷载、环保、安全、防水、消防、防雷接地等重点质量环节；

（4）设备施工安装与运行过程中出现的典型问题和可能存在的工程隐患，质量管理体系以及相关验收工作。

主要检查内容及检查方法见表一。

- 2.并网运行质量

（1）光伏项目中涉网设备的并网性能质量情况。主要核查各类型光伏项目中所用逆变器、无功补偿装置、并网接口装置等涉网设备的并网性能指标，与国家现行标准要求的符合性等。

（2）光伏电站的并网性能质量情况。主要核查光伏电站整体并网性能指标，与国家现行标准要求的符合性等。对于无有效测试报告的电站，可经报告国家能源局同意后选择开展现场诊断性测试验证。

（3）分布式光伏的并网性能质量情况。主要核查分布式光伏整体并网性能指标，与国家现行标准要求的符合性等。对于无有效测试报告的项目，可经报告国家能源局同意后选择开展现场诊断性测试验证。

主要检查内容及检查方法见表二。

- （二）主要设备质量

1.组件、逆变器、汇流箱等设备认证情况。重点对光伏电站及分布式光伏开展以下检查：

（1）项目所采用的组件、逆变器、汇流箱等设备是否通过国家认监委批准的认证机构的有效认证；

（2）现场应用设备运行质量与认证成果的一致性。

2.组件、逆变器和汇流箱等设备现场使用故障情况。重点对光伏电站及分布式光伏开展以下检查：

（1）项目出现光伏组件热斑、隐裂，逆变器故障等问题的实际情况，并分析故障情况对项目发电量的影响；

（2）主要通过检查运行记录方式进行，必要时经报告国家能源局同意后开展部分现场测试。

3.组件和逆变器等设备实际应用性能情况。重点对光伏电站及分布式光伏开展以下检查：

（1）现场对组件和逆变器的应用性能进行测试，发现其与产品设计值之间的偏差并进行对比分析。

（2）重点验证组件功率衰减程度与保证值的一致性，并对组件功率过快衰减的原因进行诊断性测试。对差异较大，现场测试条件不具备的指标，可在业主等各方同意后选择送往第三方实验室检测。

主要检查内容及检查方法见表三。

- 三、组织形式

- （一）管理体系

国家能源局统一组织管理、相关部门和企业联动配合、技术支撑单位与地方能源主管部门统筹实施的协同组织体系；

国家能源局组织协调各省（区、市）能源主管部门、相关企业和水电总院，统筹推进质量检查工作，进行成果验收；

省级能源主管部门会同派出机构，按照工作方案组织落实本省检查工作，保障工作质量；

相关企业按照工作方案要求，配合保障检查效果；

水电总院统筹组织有关单位按照工作方案要求完成重点省份的检查工作。

- （二）明确检查形式和方法

1.重点抽查与广泛自查相结合的检查形式

对光伏电站和分布式光伏发电项目建设规模大的省份开展重点抽查工作。水电总院在国家能源局领导下整体组织开展重点省份检查工作，组织制定实施方案，衔接各参与检查单位的工作内容及实施方式。重点省份包括甘肃、青海、新疆、宁夏、内蒙古、江苏、浙江、广东等；

对其他省份，由省级主管部门组织开展自查或委托有关技术单位开展检查工作。

2.现场检查与桌面研究相结合的检查方法

桌面研究重点针对项目单位提供的电子版文件开展赴现场前的准备工作和前期检查；现场检查重点针对项目现场的实际建设运行条件，结合项目现场存档的纸质材料进行检查。

- （三）制定实施方案

1.制定合理的质量检查技术边界条件

以可再生能源信息管理中心和光伏产业监测体系数据为基础，梳理各省典型光伏电站和分布式光伏发电项目信息表，统筹考虑资源与环境条件、建设条件、建设规模及运行方式等特点，对各项拟检查内容设定合理的质量检查技术边界条件。

水电总院会同中国电科院、鉴衡认证中心和中国质量认证中心共同研究确定重点省份光伏电站和分布式光伏备检项目条件；其他省份由省级能源主管部门会同派出机构，按照工作方案要求组织明确本地区质量检查技术条件。

2.选择重点检查项目

以质量检查技术边界条件为依据，以重点省份享受国家可再生能源资金补贴项目清单为基础，对重点省份的光伏电站和分布式光伏项目进行抽选，明确重点省份抽检项目清单；其他省份按照工作方案要求明确本省自查或委托检查方式。

水电总院负责制定重点省份光伏电站备选项目列表；鉴衡认证中心和中国质量认证中心负责制定重点省份分布式光伏发电备选项目列表；鉴衡认证中心和中国质量认证中心会同水电总院共同制定设备厂家备选列表。水电总院会同中国电科院、鉴衡认证中心和中国质量认证中心共同抽取明确重点省份检查项目清单。

3.制定检查实施具体方式

（1）梳理现场检查任务界面，明确重点省各检查单位分工及检查方式

按工作方案对工作内容的要求，梳理明确各项检查内容对前期资料准备、现场备查提资资料的准备要求，明确桌面研究检查内容，提出现场实施各项检查工作的具体方法（现场检查有关报告、使用仪器对设备进行直接检查或拆卸检查等）及预计检查所需时间。

水电总院整体组织现场检查工作，负责工程建设运行质量检查；鉴衡认证中心和中国质量认证中心负责主要设备质量检查工作；中国电科院负责并网运行质量检查工作。

（2）明确现场检查工作组行程安排

形成四个工作组，其中两个工作组开展甘肃、青海、新疆、宁夏、内蒙古等地的光伏电站质量检查，两个工作组开展江苏、浙江、广东等地的分布式光伏质量检查。

根据重点检查项目清单，明确各工作组赴逐个项目现场的日程安排。

水电总院会同中国电科院、鉴衡认证中心和中国质量认证中心共同协调组织现场检查行程安排。

4.明确配套保障

梳理明确开展桌面研究和现场检查工作的单位对相关政府部门和有关企业的支持保障需求。

水电总院会同中国电科院、鉴衡认证中心和中国质量认证中心共同梳理提出赴各重点检查项目现场时项目单位需提供的软硬件和人员配套及其他需求；

重点省（区）能源主管部门负责会同派出机构组织省内相关企业，按照国家能源局的工作要求和技术单位的实际需求提供现场工作便利；

其他省（区、市）能源主管部门负责会同派出机构统筹明确本省检查工作配套保障措施；

被列为重点检查对象的相关企业，应按要求准备备检资料，组织相关技术负责人员按行程安排保障现场检查效果。

- 四、进度安排

2015年4月30日前，形成各省区实施方案；

2015年5月，各重点省份备检项目单位准备备检资料，检查单位落实现场检查人员及设备，同步利用已有工作基础开展桌面研究工作。非重点省份组织开展本省自查资料及人员筹备工作；

2015年6月，开展重点省份现场检查工作和其他省份自查工作；

2015年7月31日前，水电总院汇总检查成果，形成成果报告初稿报送国家能源局，非重点省份形成自查成果报告报送国家能源局，国家能源局进行成果验收工作并对下阶段工作进行部署安排。

- 五、工作成果

1.《重点省区光伏发电质量分析报告》

2.《重点省区光伏发电项目建设运行质量检查专题报告》

3.《重点省区光伏发电设备质量检查专题报告》

- 六、项目检查材料清单

1.项目基本情况。包括装机容量、太阳平均年辐照量、年日照小时数、建设时间、发电时间、累计发电量、组件及逆变器型号和生产厂家、组件类型及单体容量、组件是否可调及调节方式、逆变器类型及单体容量、项目所在地海拔高度；对分布式光伏还应提供建设方式等相关信息；

2.项目建设的基本程序文件。包括设计单位、施工单位、监理单位等相关建设单位及人员资质文件和设计文件，工程质量责任主体的质量管理体系文件、运行情况登记表，工程质量监督文件，工程施工涉及的组织与方法文件等；

3.组件、逆变器、汇流箱等主要设备认证文件；

4.监理单位的工作组织管理，工程质量控制，施工及调试质量验评结果统计；

5.设计图纸、施工图交底意见、重大设计变更及处理意见资料文件；

6.并网运行安全检测及性能验收文件；

7.项目专项及工程竣工验收文件；

8.对未进行现场抽查的项目，还应提供光伏组件布置、直流汇流箱、交流汇流箱及逆变器等主要设备整体布置、安装等多媒体材料。

- 表一：

- 项目建设质量检查主要内容及方法

项目建设质量检查主要内容分为书面检查和现场检查。其中书面检查部分由项目公司按下表检查内容要求，以电子文档形式通过国家可再生能源信息中心（www.renewable.org.cn）网上填报提交；现场检查部分由检查组在选中的项目场地开展现场检查工作，被抽检项目公司按《工作方案》中“六、项目检查材料清单”及下表中相应检查内容准备有关纸质材料备查。

备注：表中备注栏“*”标记项表示分布式光伏项目需填报或备查的内容。

| 序号 | 检查项目类别 | 检查内容 |  | 检查方法 | 参考标准 | 质量基本判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本建设信息 | 项目核准（备案）时间 |  | 项目单位网上填报 | / | / |  |
|  |  | 电站实际装机容量（MWp） |  |  |  |  | ﹡ |
|  |  | 项目开工时间 |  |  |  |  | ﹡ |
|  |  | 项目投产发电时间 |  |  |  |  |  |
| 2 | 参建单位名称及资质 | 建设单位 | 名称： | 项目单位网上填报 | / | / | * |
|  |  |  | 资质及证书编号： |  |  |  |  |
|  |  | 设计单位 | 名称： |  |  |  |  |
|  |  |  | 资质及证书编号： |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位 | 名称： |  |  |  |  |
|  |  |  | 资质及证书编号： |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位 | 名称： |  |  |  |  |
|  |  |  | 资质及证书编号： |  |  |  |  |
|  |  | 调试单位 | 名称： |  |  |  |  |
|  |  |  | 资质及证书编号： |  |  |  |  |
| 3 | 质量体系管理文件完备性 | 施工单位工程安全性程序文件 |  | 项目单位网上填报 | 《建设工程质量管理条例》 | 质量管理文件是否完备 | * |
|  |  | 监理单位工程安全性程序文件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 调试单位工程安全性程序文件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 运行单位工程安全性程序文件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 设计过程管控 | 光伏组件、逆变器招投标文件（技术部分）及技术协议 |  | 项目单位网上填报 | 设计、设备相关标准 | 设计成品是否满足相关标准要求 | * |
|  |  | 施工图设计文件 | 施工设计总说明 | 项目单位准备对应纸质文件供现场检查 |  |  |  |
|  |  |  | 施工图纸及设计变更等文件审批手续 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工代制度健全，按规定参加基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收并及时签字 | 项目单位准备对应纸质文件供现场检查 |  |  | * |
| 5 | 施工组织设计、施工作业指导书 | 施工组织设计文件；施工质量验评项目划分，并经监理单位审查，建设单位确认 |  | 项目单位准备对应纸质文件供现场检查 | 《建设工程质量管理条例》 | 施工过程组织管理及相关指导文件是否完备 |  |
|  |  | 施工作业指导书，施工图纸技术交底各方签字记录 |  |  |  |  | * |
| 6 | 施工过程管控 | 施工图会检记录、纪要 |  | 项目单位准备对应纸质文件供现场检查 | 《建设工程质量管理条例》 | 施工过程管控是否完整，签字是否齐全，遗留问题是否处理完善 |  |
|  |  | 设计变更、技术洽商文件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 对设备、器材和原材料到货验收记录 |  | 项目单位准备对应纸质文件供现场检查 |  |  |  |
|  |  | 消防验收意见 |  | 项目单位准备对应纸质文件供现场检查 |  |  |  |
|  |  | 质量监督检查意见 |  | 项目单位准备对应纸质文件供现场检查 |  |  |  |
|  |  | 主要施工 记录 | 施工日志 | 项目单位准备对应纸质文件供现场检查 |  |  | * |
|  |  |  | 施工测量记录 | 项目单位准备对应纸质文件供现场检查 |  |  | * |
| 7 | 监理单位质量管控 | 质量问题台账完整、清晰规范，各类质量问题通知单、停工令内容明确，闭环管理。对现场发现的不合格设备、材料、构配件和发生的质量事故，及时配合相关单位调查处理 |  | 项目单位准备对应纸质文件供现场检查 | 《建设工程质量管理条例》 | 签字是否齐全，质量问题是否闭合完善 |  |
|  |  | 质量验收 记录 | 检验批、分项、分部(子分部)和单位(子单位)工程质量验评记录 |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 | 项目单位准备对应纸质文件供现场检查 |  |  |  |
|  |  |  | 组件、逆变器出厂说明和试验资料 |  |  |  |  |
| 8 | 调试过程管控 | 调试大纲及项目划分 |  | 项目单位准备对应纸质文件供现场检查 | 《建设工程质量管理条例》 | 是否完整，签字是否齐全，措施是否得当，遗留问题是否处理完善 | ﹡ |
|  |  | 调试报告 |  |  |  |  | ﹡ |
|  |  | 开关站和各光伏发电单元安装及调试技术资料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气交接试验及调试报告 |  |  |  |  |  |
|  |  | 光伏发电单元系统启动方案、措施以及系统图 |  |  |  |  |  |
|  |  | 光伏发电单元系统及光伏发电分系统的各项功能、参数调试结果 |  | 由检查组进行现场检查；项目单位提供设计图纸备查 |  |  |  |
|  |  | 并网逆变器满足设计要求，控制、保护、报警、监测信号工作正常 |  |  |  |  | * |
| 9 | 竣工验收 | 并网前竣工验收意见 |  | 项目单位准备对应纸质文件供现场检查 | 《建设工程质量管理条例》 | 竣工验收文件是否完备 |  |
|  |  | 工程整体竣工验收报告 |  |  |  |  |  |

- 表二：

- 并网运行质量检查主要内容及检查方法

- 并网运行质量检查主要内容分为书面检查和现场检查。其中书面检查部分由项目公司按下表检查内容要求，以电子文档形式通过国家可再生能源信息中心（www.renewable.org.cn）网上填报提交；现场检查部分由检查组在选中的项目场地开展现场检查工作，被抽检项目公司按《工作方案》中“六、项目检查材料清单”及下表中相应检查内容准备有关纸质材料备查。

- 项目单位应提供光伏电站至少并网运行一年以上的运行数据、气象数据、消缺记录、故障维修记录。对电站监控系统记录的数据与调度机构数据进行比对分析，对运行数据较差的对象进行重点抽样。

| 序号 | 检查项目类别 | 检查内容及检查对象 |  |  |  |  | 检查方法及所用设备 |  | 参考标准 | 质量基本判定 | 企业需提供的文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查内容 |  |  |  | 检查对象 | 检查方法 | 检查设备 |  |  |  |
| 1 | 运行管理 | 运行规程、检修规程、设备试验、事故（事件）调查规程 |  |  |  | 项目运行管理制度 | 项目单位准备对应纸质文件供现场检查 | / | 《建设工程质量管理条例》 | 运行规程、检修规程、操作规程等是否完备 | 运行规程、检修规程、操作规程、故障问题及处理结果等 |
|  |  | 设备正常、异常运行、试验、缺陷、故障、操作等各种记录或电子备份档案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | “两票三制”和安全工作规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 持证上岗管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备运行管理检修周期执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 整体发电性能 | 发电量 |  | 组件容量 |  | 光伏发电监控系统 | 项目单位网上填报 | / | / | / | 电站监控系统的数据报表 |
|  |  |  |  | 逆变器实际容量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发电量 |  | 关口表年最高发电量 |  | 光伏发电监控系统 | 项目单位网上填报 | / | / | / | 电站监控系统的数据报表 |
|  |  |  |  | 关口表年最低发电量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 关口表平均年发电量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 气象数据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消缺记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 故障维修记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴影遮挡 |  |  |  | 光伏阵列 | 现场检查设计方案中光伏阵列布置是否合理，现场施工是否符合设计方案要求。 | / | / | 检查设计方案中光伏阵列布置是否合理，现场施工是否符合设计方案要求 | 光伏电站设计方案、设计变更单、施工图 |
|  |  | 组串一致性 |  |  |  | 光伏组串 | 覆盖所有型号,每型号不少于2串且不低于数量的万分之一 | I-V曲线测试仪 | IEC62446 | 满足IEC62446条款5.4.4、5.4.5要求。 | 光伏电站设计方案、设计变更单、施工图 |
|  |  | 集电线路、电缆接线及电缆分接头 | 防舞动及防倒杆（塔）断线等措施 |  |  | 站内线缆 | 现场随机抽样检查 | / | 相关设计标准 | 是否满足相关规范要求 | 线缆招投标文件、技术协议、配电装置招投标文件、技术协议、电气设备布置及一、 |
|  |  |  | 电缆头状态及是否出现故障，是否做定期绝缘检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接线是否牢固，是否接触屋顶或地面 |  |  |  |  |  |  |  | 二次图纸 |
|  |  |  | 施工过程剥铠时是否误伤内部线缆套管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电装置 | 杆塔、电缆支架、隧道（沟、槽）通风、防火设施是否良好 |  |  | 光伏电站 | 现场随机抽样检查 | / | 相关设计标准 | 是否满足相关规范要求 | 配电装置招投标文件、技术协议、产品型式试验报告、一、二次电气图纸 |
|  |  |  | 避雷线、避雷器及其接地引下线、接地电阻是否符合规程要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否设置消谐装置及其形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PR值 |  |  |  | 光伏电站 | 检查单位依据电站整体和部件检查数据，修正电站监控数据计算年度PR值。 | / | 相关设计、设备标准 | 满足《并网光伏电站性能监测与质量评估技术规范》标准6.2要求 | 一个自然年的光伏电站运行监控数据、气象数据；消缺记录、故障维修记录 |
|  |  | 监控系统 |  |  | 监控系统信息点 | 光伏电站 | 现场检查 |  |  | 监控信息是否齐全 |  |
|  |  |  |  |  | 通讯传输畅通 |  |  |  |  | 通讯传输是否畅通 |  |
| 3 | 并网运行性能 | 有功功率控制 |  |  |  | 光伏逆变器、AGC系统 | 现场检查。核查检查对象主要硬件型号和软件版本号与型式试验报告中是否一致。 | / | GB/T 19964-2012 | 满足GB/T 19964-2012中条款4的要求。主要硬件型号和软件版本号与型式试验报告中是否一致。 | 光伏逆变器招投标文件、技术协议、并网检测报告、AGC系统调试报告 |
|  |  | 无功功率控制 |  |  |  | 光伏逆变器、SVC/SVG、AVC系统 | 现场检查。核查检查对象主要硬件型号和软件版本号与型式试验报告中是否一致。 | / | GB/T 19964-2012 | 满足GB/T 19964-2012中条款6的要求。核查检查对象主要硬件型号和软件版本号与型式试验报告中是否一致。 | 光伏逆变器招投标文件、技术协议、并网检测报告、SVC/SVG检测报告、AVC系统调试报告 |
|  |  | 电网适应性 |  |  |  | 光伏逆变器 | 现场检查。核查检查对象主要硬件型号和软件版本号与型式试验报告中是否一致。 | / | GB/T 19964-2012、GB/T 29319-2012 | 满足GB/T 19964-2012中条款9.1 、9.3或GB/T 29319-2012中条款6.1 、6.3的要求。核查检查对象主要硬件型号和软件版本号与型式试验报告中是否一致。 | 光伏逆变器招投标文件、技术协议、并网检测报告 |
|  |  | 低电压穿越性能 |  |  |  | 光伏逆变器 | 现场检查。核查检查对象主要硬件型号和软件版本号与型式试验报告中是否一致。 | / | GB/T 19964-2012 | 满足GB/T 19964-2012中条款8。核查检查对象主要硬件型号和软件版本号与型式试验报告中是否一致。 | 光伏逆变器招投标文件、技术协议、并网检测报告 |
|  |  | 电能质量 |  |  |  | 光伏电站 | 现场检查。核查光伏电站电能质量入网验收报告。 | / | GB/T 19964-2012或GB/T29319-2012 | 满足GB/T 19964-2012中条款10或GB/T29319-2012条款7的要求。核查光伏电站电能质量入网验收报告。 | 光伏逆变器招投标文件、技术协议、并网检测报告 |
|  |  | 防孤岛保护性能 |  |  |  | 光伏逆变器 | 现场检查。核查检查对象主要硬件型号和软件版本号与型式试验报告中是否一致。 | / | GB/T 29319-2012 | 满足GB/T 29319-2012中条款8.2.1的要求。核查检查对象主要硬件型号和软件版本号与型式试验报告中是否一致。 | 光伏逆变器或并网接口装置招投标文件、技术协议、并网检测报告 |
|  |  |  |  |  |  | 并网接口装置 |  |  |  |  |  |

- 表三：

- 主要设备质量检查主要内容及检查方法

- 并网运行质量检查主要内容分为书面检查和现场检查。其中书面检查部分由项目公司按下表检查内容要求，以电子文档形式通过国家可再生能源信息中心（www.renewable.org.cn）网上填报提交；现场检查部分由检查组在选中的项目场地开展现场检查工作，被抽检项目公司按《工作方案》中“六、项目检查材料清单”及下表中相应检查内容准备有关纸质材料备查。

| 序号 | 检查项目类别 | 检查内容及检查对象 |  | 检查方法及所用设备 |  |  | 参考标准 | 质量基本判定 | 需要企业提供的资料清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测（检测）项目 | 试验（检查）目的 | 检查方法 | 抽检原则 | 所用设备 |  |  |  |  |
| 1 | 光伏组件 | 资料核查 | 核查光伏组件资料符合性 | 1、核查是否具有国家认可认证机构颁发的证书且证书在有效期内； | 1.证书覆盖每种型号。 2.运行维护检修更换记录各抽3份。 | / | IEC61215, IEC61730 | 1、所有型号组件需具有国家认可认证机构颁发的证书且证书在有效期内； | 1.产品合格证书；2.认证报告（含出厂检测数据）；3.到货验收报告；4.施工方案及作用指导书；5.其他技术资料 | / |
|  |  |  |  | 2、核查是否具有运行、维护、检修、更换记录且记录需清晰、完整。 |  |  |  | 2、所有型号组件至少具有运行维护记录； |  |  |
|  |  | 功率测试 | 检查组件功率是否符合标称功率，分析组件功率分布情况 | 在电站现场太阳光辐照度不低于700W每平方米的条件下，使用便携式I-V测试仪测量光伏组件的功率，并通过光强校正、温度校正后，依据IEC60891:2009转换到标准条件下的功率 | 覆盖所有型号,每型号不少于2片且不低于数量的万分之0.5 | 便携式I-V测试仪、幅照度计、多功能温度测试仪、风向风速仪、角度计 | GB/T6495.1 | 达到电站预期设计要求或组件生产商保证的衰减量。基于现场测试条件及便携式设备精度，该项不确定度比高。建议测试结果明显偏差时将组件送实验室测试 |  |  |
|  |  | 外观 | 对组件外观进行目测检查，判断组件有无玻璃划伤、背板划伤、铝边框划伤等外观缺陷。安装平整、牢固，机架上组件间的风道间隙、机架间空档等 | 现场检查 | 覆盖所有型号,每型号不少于2片且不低于数量的万分之0.5 | / | 参考IEC 61215 10.1 | （1）外表面干净，边框表面无明显划伤；（2）无破碎/裂纹/针孔的单体电池；（3）电池片无崩边/缺角。（4）组件安装符合设计要求 |  | / |
|  |  | 隐裂 | 检测电池片是否存在隐裂或其他的失效现象 | 将选定的组件置于暗室中（无光帐篷），将待测组件与外置DC电源连接。DC电源的正极接到组件的正极，电源的负极接到组件的负极，将电源的电流调到组件标称的短路电流，对组件进行EL图像扫描，判断组件内部有无混档、虚焊、隐裂以及裂片等EL缺陷 | 覆盖所有型号,每型号不少于2片且不低于数量的万分之0.5 | 便携式EL测试仪，直尺 | 技术协议 | 符合组件的采购协议或组件厂商保证要求。 | 提供组件组件的采购协议或组件厂商保证要求 | / |
|  |  | 热斑 | 分析并量化热斑现象，造成组件的输出衰减 | 利用红外热成像仪检测组件的热辐射，对已经产生热斑的组件，进行功率测试，分析其输出功率与额定标称功率的差异。 | 覆盖所有型号,每型号不少于2片且不低于数量的万分之0.5 | 便携式红外成像仪 | 技术协议 | 达到电站预期设计要求或组件生产商保证的衰减量 |  | / |
| 2 | 逆变器 | 资料核查 | 核查逆变器资料符合性 | 1、核查是否具有产品说明书（或操作手册）且清晰完整； | 1.说明书、认证证书覆盖每种型号。 2.运行维护检修更换记录各抽3份。 | 目测 | GB 50796 | 1、所有型号逆变器具有产品说明书（或操作手册）且清晰完整；2、所有型号逆变器需具有国家认可认证机构颁发的证书且证书在有效期内；3、所有型号逆变器至少具有运行维护记录 | 1、所有型号产品说明书、认证证书；2、所有型号逆变器运行、维护、检修、更换相关记录文件 | / |
|  |  |  |  | 2、核查是否具有国家认可认证机构颁发的证书且证书在有效期内； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、核查是否具有运行、维护、检修、更换记录且记录需清晰、完整。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外观检查 | 检查逆变器外观是否符合要求 | 1、采用的元器件数量、质量应符合设计要求； | 每种型号规格1台 | 目测 | NB/T32004 | 1、采用的元器件数量、品牌、质量应符合设计文件要求；2、油漆或电镀应牢固、平整，无脱落、锈蚀及裂痕等现象；3、机架面板应平整，文字和符号应清楚、整齐、规范、正确；4、标牌、标志、标记应完整；5、各种开关应便于操作，灵活可靠 | 1、所有型号逆变器验收报告；2、所有型号逆变器产品说明书 | / |
|  |  |  |  | 2、油漆或电镀应牢固、平整，无脱落、锈蚀及裂痕等现象； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、机架面板应平整，文字和符号应清楚、整齐、规范、正确； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、标牌、标志、标记应完整； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、各种开关应便于操作，灵活可靠。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘测试 | 测试逆变器绝缘性能是否符合要求 | 采用1000V，2000MΩ以上绝缘电阻表测试输入正负极、输出极性对外壳之间的绝缘电阻 | 每种型号规格1台 | 绝缘电阻测试仪最大量程≥2000MΩ，精度要求≤2% | NB/T32004 | 输入正负极、输出极性对外壳之间的绝缘电阻均；不应小于1MΩ（测试过程中应短接接触器） | 逆变器绝缘电阻测试记录（若有） |  |
|  |  | 接地连续性测试 | 测试逆变器接地性能是否符合要求 | 至少通以32A测试接地端子（或铜排）与外壳之间的接地电阻。且核查保护连接导体规格是否符合标准要求 | 每种型号规格1台 | 接地电阻测试仪≥32A，精度要求：≤1% | NB/T32004 | 接地电阻应不超过0.1Ω。保护连接导体应符合标准要求 | 逆变器接地电阻测试记录（若有） |  |
|  |  | 效率测试 | 测试逆变器效率是否符合要求 | 在全天（7小时）测试逆变器的转换效率（至少2小时辐照度400W/M2以上），并记录最大转换效率。 | 每种型号规格1台 | 功率分析仪：0-1000V 0-2000A 精度要求≤1%FS辐照度测试仪0-2000W/m2，精度要求＜5% | NB/T32004 | 带隔离变压器型逆变器最大转换效率不低于94%； | 逆变器转换效率测试记录（若有） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不带隔离变压器性逆变器最大转换效率不低于96% |  |  |
| 3 | 汇流设备 | 资料核查 | 核查汇流设备资料符合性 | 1、核查是否具有产品说明书（或操作手册）且清晰完整； | 1.说明书、认证证书覆盖每种型号。 2.运行维护检修更换记录各抽3份。 | 目测 | GB 50796 | 1、所有型号汇流设备需具有产品说明书（或操作手册）且清晰完整； | 1、所有型号产品说明书、认证证书；2、所有型号汇流设备运行、维护、检修、更换相关记录文件； |  |
|  |  |  |  | 2、核查是否具有国家认可认证机构颁发的证书且证书在有效期内； |  |  |  | 2、所有型号汇流设备具有国家认可认证机构颁发的证书且证书在有效期内； |  |  |
|  |  |  |  | 3、核查是否具有运行、维护、检修、更换记录且记录需清晰、完整。 |  |  |  | 3、所有型号汇流设备至少具有运行维护记录 |  |  |
|  |  | 外观检查 | 检查汇流设备外观是否符合要求 | 1、表面防护层应牢固，平整，无剥落，锈蚀及裂痕；2、机箱组装有关零部件均应符合各自的技术要求，零部件的选型及数量符合设计要求；3、汇流设备元器件布局合理，电气间隙与爬电距离符合规定要求，汇流排（裸的或绝缘的）的布置应使其不会发生内部短路；4、机架面板应平整，文字和符号要求清楚、整齐、规范、正确；5、标牌、标志、标记应完整清晰；6、各种开关应便于操作，灵活可靠 | 每种型号规格1台 | 目测 | CNCA/CTS0001-2011A | 1、表面防护层应牢固，平整，无剥落，锈蚀及裂痕；2、机箱组装有关零部件均应符合各自的技术要求，零部件的选型及数量符合设计要求；3、汇流设备元器件布局合理，电气间隙与爬电距离符合规定要求，汇流排（裸的或绝缘的）的布置应使其不会发生内部短路；4、机架面板应平整，文字和符号要求清楚、整齐、规范、正确；5、标牌、标志、标记应完整清晰；6、各种开关应便于操作，灵活可靠 | 1、所有型号汇流设备验收报告；2、所有型号汇流设备产品说明书 |  |
|  |  | 绝缘测试 | 测试汇流设备绝缘性能是否符合要求 | 1、测试位置：输入对外壳之间、输出对外壳之间；2、测试电压：对于250A及以下的带进线保护的汇流设备，绝缘电阻的验证可用至少500V的直流的绝缘测量仪器进行测量，对于高于250A的应用至少1000V的直流的绝缘测量仪器进行测量；3、持续时间：1min。 | 每种型号规格1台 | 绝缘电阻测试仪，最大量程≥2000MΩ，精度要求：≤2% | CNCA/CTS0001-2011A | 每条电路对地之间的绝缘电阻至少为1000Ω/V | 汇流设备绝缘电阻测试记录（若有） |  |
|  |  | 接地连续性测试 | 测试汇流设备接地性能是否符合要求 | 接地标示和接地导线上所标称的截面积需符合要求； | 每种型号规格1台 | 接地电阻测试仪≥10A，精度要求：≤1% | CNCA/CTS0001-2011A | 1、接地线用黄绿色导线，接地处有接地标示，导线的截面积符合以下要求 1）线导体面积S≤16mm2时导线截面积应至少为S；2）线导体面积16mm2＜S≤35mm2时导线截面积应至少为16mm2 3）线导体面积S＞35mm2时导线截面积应至少为S/2；2、接地电阻不应超过0.1Ω | 汇流设备接地电阻测试记录（若有） |  |
|  |  |  |  | 在每个裸露导电部件与外部保护导体的端子之间通以至少10A交流或直流电流。 |  |  |  |  |  |  |