附件：

中国电力规划设计协会机务专委会除灰专业

粉煤灰装卸船技术专题研讨会会议纪要

中国电力规划设计协会机务专委会除灰专业于2014年12月2日至3日，在江苏扬中市召开了电力设计行业粉煤灰装卸船技术专题研讨会，参加会议的有电力规划设计总院、东北电力设计院、华北电力设计院工程有限公司、西北电力设计院、华东电力设计院、西南电力设计院、中南电力设计院、河北省电力勘测设计研究院、河南省电力设计院、内蒙古电力勘测设计院、江苏省电力设计院、浙江省电力设计院、福建省电力勘测设计院、福建永福工程顾问有限公司等设计单位的代表，以及合肥水泥研究设计院、浙江省电力设备总厂、北京国电富通科技发展有限责任公司、国电泰州发电有限公司共约30名代表出席了会议。

研讨会上共有华东院、江苏院、浙江院、福建院、合肥水泥院、富通公司、浙江电力设备总厂7家单位代表做了“粉煤灰装卸船技术”专题发言，介绍了装卸船技术现状及发展趋势、装卸船设备种类及选择、系统设计和运行调研等。与会代表对此进行了广泛讨论，并参观了国电泰州电厂装船系统。会议主要意见纪要如下：

- 关于粉煤灰装船

1、	装船类型：常见的有从厂区采用气力输送系统直接装船和码头设置灰库中转装船两种。

- 直接装船方式，适合于装灰码头区域不适宜设置灰库的情况。当船型为罐装驳船时，应将船内乏气引至除尘器过滤；若来船为加盖帆布的散货船，则应配置伸缩式干灰卸料机，以及相应的气固分离、收尘装置。

- 中转装船方式，较成熟的有以下五种：

a.	库底卸料器+倾斜灰管+伸缩式干灰卸料机

b.	电动给料机+气力助推式溜管+伸缩式干灰卸料机

c.	电动给料机+空气斜槽+伸缩式干灰卸料机

d.	电动给料机+螺旋输送机+伸缩式干灰卸料机

e.	摇臂式装船机，分行走式或固定式两种，配置承料充气箱、计量秤、回转机构、空气斜槽、伸缩式干灰卸料机等

2、	通航条件较好的地区，厂内灰库应尽可能沿江河岸边布置，便于粉煤灰装船运。内地江河的潮差相对较小，罐装驳船或散货船吨位也较小，适合选用助推式溜管、库底卸料器、空气斜槽或螺旋输送机等装船方式。

3、	摇臂式装船机适合于沿海地区潮差较大、千吨级以上罐装驳船或散货船粉煤灰装船，其装船出力宜不小于300t/h。

4、	出力100～200t/h的助推式溜管或库底卸料器装船系统耗气量可按3～5m3/min范围选取。溜管或倾斜灰管的倾角可按不小于8°、空气斜槽可按不小于6°选取。

- 关于粉煤灰卸船：罐装驳船可经岸上空压站加气满足卸灰要求。加盖帆布的散货船常见的卸船方式有负压气力式卸船和垂直螺旋卸船两种。垂直螺旋卸船机对码头承载要求也较小，能耗相对较低，但清舱效果不如负压气力卸船机，设计选型时，应通过技术经济比较后确定。

- 粉煤灰装卸船技术在建材行业、尤其是沿海地区已成熟运用多年，电力行业尚未有相关的规程规范条文要求，此外，随着各种输送技术的发展，装卸船技术也势必要随之发展，还需在下阶段进一步加强调研、横向分析比较和总结，包括一些新技术的研究，必要时配合业主进行现场测试、研究，补充完善相关设计计算，为装卸船系统设计和除灰设计相关标准修编提供技术支持。

- 会议期间，编委会还讨论通过了《除灰技术》编委会章程（修订稿），并就2015～2016年度除灰专业设计交流大会、专业期刊出版、编委工作及专题交流议题等进行了认真地讨论。

- 会议决定2015～2016年度机务专委会除灰专业组工作由内蒙院负责牵头、筹划和组织。

本次会议得到了江苏纽普兰气力输送技术有限公司的大力支持，与会代表对其付出的辛勤劳动和周到细致的服务表示感谢！