附件：

中国电力规划设计协会数字化变电站论坛会议纪要

2010年1月27日～28日，中国电力规划设计协会在广州组织召开了数字化变电站论坛。各大区电力设计院、各省电力设计院、部分市级供电设计院、设备制造企业55个单位96位代表参加了会议。

会议由中国电力规划设计协会副理事长张昌斌、标准质量管理部主任郭亚莉分别主持，中国电力规划设计协会李爱民理事长到会并讲话。会议采用论文演讲、代表提问互动、专家点评等方式，活跃了会议气氛，取得良好的效果。江苏省电力设计院储农总工程师、中南电力设计院副总工程师梁言桥、河南省电力勘测设计院副总工程师戴敏分别主持了论坛交流，江苏省电力设计院储农总工程师进行了会议总结。各设计单位和厂商介绍的内容覆盖面广，技术创新点多，并提出下列经验和体会与会议代表共享：

1、华北电力设计院院介绍的河北郭家屯变电站，不仅在110kV电压等级及以下实现了保护、测控一体化，220kV也成功实现了保护、测控一体化。

2、广东电力设计研究院设计的广东三乡变、华北电力设计设计院的河北郭家屯变、河北电力勘测设计院设计的河北大名变、天津电力设计院设计的天津陈甫变，以及广西电力勘测设计院设计的500kV桂林变采用了罗氏线圈原理的电流互感器，并在工程实际中解决了各种问题，为推动电子式互感器的技术发展和罗氏线圈互感器的技术成熟做出了贡献。

3、华东电力设计院介绍的500kV苏州变电站，首次在国内500kV电压等级采用了全光纤型电流互感器，虽然仅是挂网不投跳闸，但为新技术提供了运行、试验平台。上海电力设计院设计的110kV封周站和110kV蒙自站大胆创新，采用全光纤型电流互感器，并实际投入了运行，运行效果很好。应该说光学互感器技术先进，代表着技术发展的趋势，但是由于起步晚，还需要经过更多的工程实际考验才能逐步投入大规模应用，各设计单位今后可以进一步深入交流。

4、在过程层网络方面，介绍的各个变电站不仅有GOOSE组网成功的经验，有的站还对SV组网进行了尝试，虽然交换机配置很多，但能够提供组网运行的真实数据，对今后的技术发展提供支撑。

5、在线监测方面，安徽省电力设计院设计的合肥220 kV植物园变电站对部分在线监测项目进行了试点，由于刚投运，后续数据应用方面建议设计单位予以关注。

6、江苏省电力设计院、福建省电力勘测设计院等设计企业还对智能变电站的相关设计技术做了介绍，虽然站点尚未投运，但试点意义很强。

7、在设计手段方面，既有设计单位（天津电力设计院院、华东电力设计院）对数字化变电站设计图纸表达方式的交流，也有北京博超时代软件有限公司、AVEVA公司对设计软件平台的详细介绍。为变电站三维设计、智能设计、成品数字化交付提供了技术支持。但目前很多公司主要解决了一次专业图纸的问题，二次专业图纸如何开展还需要各设计单位进一步予以关注。

8、许继电气股份有限公司介绍了许继数字化变电站技术与实践，

国电南京自动化股份有限公司介绍了智能变电站虚回路体系、南京航天（北京）电气控制技术有限公司介绍了全光纤电流互感器发展情况、珠海华伟电器科技股份有限公司电子式互感器技术、深圳市泰昂能源科技股份有限公司介绍了面向数字化变电站的现场组装式智能电源系统，分享了其成功与经验。

通过交流，大会形成如下会议纪要：

1、数字化变电站通过先进的传感技术、网络通信、统一规约等，实现了采集、传输、执行过程的数字化，实现了不同厂商不同装置间的互操作，解决常规变电站中的传统互感器、电缆连接、信息传输等方面存在的问题。

2、变电站智能化是一种应用趋势，通过数字化手段，多技术融合，以及数据综合利用实现顺序控制、智能告警、状态检修、可视化和远程控制等功能。

3、数字化变电站现阶段总体上应遵循三层两网的体系结构。过程层GOOSE信息可以通过网络方式传输，并且已有了成功运行经验；SV采样宜通过点对点直接连接方式。变电站在电压等级较低，结构相对简单时，SV采样值可采用组网方式传输，条件具备时也可以试点采用SV采样值和GOOSE信息共网传输的方式。

4、数字化变电站的根本目的是解决常规变电站存在的问题，数字化设计方案要兼顾先进性和经济性。电子式互感器在高电压等级变电站值得推广应用，对成熟的电子式互感器可以推广应用，对光学互感器可以适当加大试点；但在低电压等级（例如35kV及以下），电子式互感器的经济性较差，特性优势也不明显，可经技术经济比较后决定是否采用。

5、对在线监测项目，现阶段投资较大，部分技术尚未完全成熟，建议适当试点应用，为今后积累经验，不宜全面推广。

6、数字化变电站设计宜逐步推进设备集成化、小型化、智能化，减少材料使用，减少建筑和占地面积。鉴于国内一次、二次设备技术发展的不平衡现状，建议有关单位采取措施推进一次、二次厂商的技术融合，尤其是推进开关类设备的数字化发展。

7、数字化变电站除自动化系统外的其它系统，例如交直流电源等，也宜逐步纳入数字化设计范畴。

8、数字化变电站设计二次部分图纸表达方式与传统有较大改变，各单位各不相同，建议中国电力规划设计协会组织讨论确定统一模式，编制统一标准，资源共享以规范制图，提高设计质量和效率。

9、设计软件平台，是将来设计发展的方向，但目前很多公司主要解决了一次专业图纸的问题，二次专业图纸如何开展还需要各设计单位进一步予以关注和支持。

通过论文演讲、互动讨论交流，代表们对数字化变电站有了更深入的了解，达到了会议交流进步的目的。

与会代表对广东省电力设计研究院提供的会议服务表示感谢！