# TSG特种设备安全技术规范    TSG DXXXX-2XXX

压力管道安全技术监察规程

(动力管道篇)

Pressure Pipe Safety Technology Supervision Regulation

For Power Pipe

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布

2011年 月  日

前    言

2008年5月28日，国家质量监督检验检疫总局（以下简称国家质检总局）特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)向中国电力规划设计协会（以下简称协会）下达了本规程的起草委托函。2008年6月20日，根据中国特种设备检测研究院“关于组织编写压力管道安全技术规范工作的协调函”的要求，协会完成了《特种设备安全技术规范起草任务书》，上报了编制工作方案。协会于2008年3月组织有关专家成立了起草工作组并在北京召开了编写启动会，形成了《压力管道安全技术监察规程》（动力管道篇）的编写大纲和基本内容。2008年6月，在郑州召开第二次全体工作会议，就起草工作中的主要问题进行了研讨。2008年11月，在常州召开第三次全体工作会议，经讨论修改，形成了《压力管道安全技术监察规程》（动力管道篇）草案。2009年3月，在南京召开了《压力管道安全技术监察规程》（动力管道篇）第三次全体工作会议，讨论了征求意见稿编写原则。2009年5月在石家庄召开第四次全体工作会议，充分讨论了编写中存在的问题，对本规程草案进行了进一步修改，形成了征求意见稿。年  月，特种设备安全监察局以质检特函XX号对外征求基层部门、有关单位和专家及公民的意见。根据征求到的意见，起草组进行修改形成送审稿。 年  月特种设备局将送审稿提交给国家质检总局特种设备安全技术委员会审议。  年  月，由国家质检总局批准颁布。

本规程考虑了压力管道安全技术的现状和国家有关行政许可的要求，从材料、设计、制造、安装、使用、维修、改造、定期检验及安全保护装置等方面提出了动力管道安全性能的基本要求，以达到规范压力管道监管工作的目的。

本规程的主要参加单位和人员如下：

目     录

第一章  总  则	1

第二章  管道元件	3

第一节  基本要求	3

第二节  材  料	5

第三节  管道组成件的使用	6

第四节  管道组成件的设计	8

第三章 设  计	8

第四章 安  装	12

第一节  基本要求	12

第二节  焊接和热处理	14

第三节  现场制作和安装	16

第四节  焊接接头的外观检查和无损检测	17

第五节  压力试验和泄漏试验	18

第五章  使用、维修、改造	21

第一节  使  用	21

第二节  维  修	24

第三节  改  造	25

第四节  其  他	25

第六章  定期检验	26

第七章  安全保护装置	28

第一节  基本要求	28

第二节  安全泄放装置(安全阀和爆破片装置)	29

第三节  产品质量证明和标志规定	29

第四节  安装要求	30

第五节  检验和维修要求	30

第八章  附则	31

附件A 危险工况用阀门安全技术要求	32

附件B 压力管道设计文件格式	43

附件C 全国月平均最低气温低于等于零下20℃和零下10℃的地区	2

附件D 压力管道安装质量证明文件格式	3

附件E 动力管道安全状况等级划分方法	71

附件F 安全泄放装置的计算	72

压力管道安全技术监察规程

(动力管道篇)

## 第一章  总  则

- 第一条	 为了保证动力管道的安全运行，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展，根据《特种设备安全监察条例》的有关规定，制定本规程。

- 第二条  本规程适用于同时具备下列条件的工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的动力管道 (以下简称”管道”)。

- （一）最高工作压力大于等于0.1MPa；

- （二）公称直径大于25mm；

（三）输送介质为蒸汽、水及汽水两相流，最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体。

- 第三条  本规程适用的管道范围：

- （一）管道元件，包括管道组成件（注1）和管道支承件（注2）；

（二）管道元件间的连接接头、管道与设备或者装置连接的第一道连接接头、管道与非受压元件的连接接头；

- （三）管道所用的安全阀、爆破片装置、紧急切断装置、压力表、测温仪表等安全保护装置。

注1：管道组成件  用于连接或装配成压力密封、内含流体的管道系统的机械元件，包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门以及诸如膨胀节、挠性接头、耐压软管、过滤器、管路中的仪表（如孔板）和分离器等。

注2：管道支承件  包括吊杆、弹簧吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨、鞍座、底座、滚柱、托座、滑动支座、吊耳、管吊、卡环、管夹、U形夹和夹板等。

第四条  下列管道应当遵守其他有关安全技术规范的规定：

（一）公称压力45MPa以上的管道；

（二）电气、电讯专用的管道；

（三）工业管道；

(四) 非金属管道。

第五条  本规程不适用于下列管道：

- 军事装备和核设施的管道；

- 海上设施和煤矿矿井的管道；

（三）移动设备上的管道，如铁路机车、汽车、船舶、航空航天器等；

（四）石油、天然气、地热等勘探和采掘装置的管道；

（五）长输(油气)管道和油气田集输管道；

（六）城镇市政公用设施的管道；

（七）采暖通风专业的管道；

（八）可燃、易爆及有毒介质管道；

（八）其它特种设备安全技术规范管辖的管道。

- 第六条  管道元件的制造、管道的设计、安装（含现场制作）、使用、检验、维修和改造，均应当执行本规程的规定。

- 各级质量技术监督部门负责监督本规程的执行。

- 第七条  本规程是管道安全技术和安全监察的基本要求，其他规定(如技术标准、企业内部规定等)与本规程抵触时，不得低于本规程的要求。

第八条  本规程适用范围内的管道按照设计压力、设计温度划分为GDI、GD2二个等级。

（一）符合下列情况的管道为GD1级：

电厂内用于输送蒸汽、水或汽水两相介质，设计压力大于等于6.3Mpa或设计温度大于等于400℃的管道。

（二）符合下列情况的管道为GD2级：

电厂内用于输送蒸汽、水或汽水两相介质，设计压力小于6.3Mpa且设计温度小于400℃的管道。

- 第九条  管道元件的制造和管道的设计、安装的技术要求不符合本规程时，应当在借鉴和实验研究的基础上，进行型式试验或者技术鉴定，将所做试验的依据、条件、结果和第三方的检测报告，以及其他有关的技术资料．报国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局），由国家质检总局委托有关的技术组织或者技术机构组织技术评审。技术评审的结果经过国家质检总局批准后．方可试用。

第十条  管道设汁、安装和检验应当符合GB／T*****--20**《压力管道规范  动力管道》等相关国家标准的要求。直接采用国际标准或者国外标准时，应当先将其转化为企业标准或者工程规定。对于GD1级管道还应当报国家质检总局备察。必要时，由国家质检总局委托有关技术组织或者技术机构进行评审。无相应标准的，不得进行管道设计、安装和检验。

- 第十一条  进口管道元件及其材料、安全保护装置．以及国内制造单位(含外商投资企业)引进国外技术、标准，制造和制作并且在国内使用的管道，其技术要求和使用条件不符合本规程规定时，应当参照本规程第九条和第十条办理。

第十二条  从事管道元件制造和管道安装．改造．维修以及定期检验的无损检测人员，应当取得特种设备无损检测人员资格证书，并且在资格允许范围内从事无损检测工作。

从事管道元件制造和管道安装、改造、维修以及定期检验的无损检测机构应当取得国家质检总局颁布的《特种设备检验检测机构核准证》。

第十三条  从事管道元件制造和管道安装、改造、维修焊接的焊接人员(以下简称焊工)，应取得焊工相应的《特种设备作业人员证》后，方可在有效期内承担合格项目范围内的焊接工作。

管道安全管理人员和操作人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

## 第二章  管道元件

## 第一节  基本要求

第十四条  管道元件制造单位应当取得国家质检总局颁发的《特种设备的制造许可证》，境内企业生产的管道元件产品应当经特种设备检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验合格后，方可出厂。境外企业生产的管道元件其制造过程未经上述监督检验时，应在到达进口口岸时进行安全性能监督检验。

第十五条  管道元件制造时应当有设计文件和制造工艺文件，并且应当符合《动力管道》的规定。非标的管道元件还应当有强度计算书和图样。

第十六条  管道组成件应当符合相应制造质量标准的规定。制造质量标准应当包括：适用对象、订货要求、化学成份、冶炼及制造工艺的规定（包括焊接）、热处理、力学性能试验、检验及组批规则、无损检测、压力试验、尺寸公差、外观、标记、质量证明、包装等相关要求。

管道组成件制造过程中的焊接（包括补焊）应当采用经评定合格的焊接工艺，并且由合格焊工进行施焊。焊接工艺评定和焊工技能评定应当分别符合JB4708《承压设备焊接工艺评定》和《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》的规定。

第十七条  管道元件制造单位应当按管道元件供货批或者逐件提供盖有制造单位质量检验章的产品质量证明文件，实行监督检验的管道元件，还应当提供特种设备检验检测机构出具的监督检验证书。

制造单位的产品质量证明文件应当包括以下内容：

（一）化学成分；

（二）材料及焊接接头力学性能；

（三）热处理状态；

（四）无损检验；

（五）压力试验；

（六）型式试验结果；（适用于有型式试验要求的）

（七）产品标准或用户规定的其他检验项目；

（八）外协的半成品或者成品的质量证明。

管道支承件应当按照有关安全技术规范及其相应标准的规定，提供产品质量证明文件。

产品合格证和质量证明书应当有制造单位质量检验人员和质量保证工程师签章。

第十八条  管道组成件应当逐件标记。标记内容至少应当包括制造单位商标或者厂名代号、安全标记、材料、规格、炉批号或者产品编号等，并且应当符合相应安全技术规范及现行国家标准的要求。产品规格较小，无法标记全部内容时，可以采用标签或者按有关标准规定省略部分内容。从产品标记应当能追溯到产品质量证明文件。

## 第二节  材  料

第十九条  管道组成件材料应当符合下列各项基本要求：

（一）管道组成件的材料应当有足够的强度、塑性、韧性，以满足使用和试验条件的要求。

（二）在预期的寿命内，材料应当在使用条件下具有足够的稳定性（包括物理性能、化学性能、耐腐蚀性能、抗疲劳性能等）；

（三）材料应当考虑在可能发生的明火、火灾和灭火条件下的适用性以及由此而带来的材料性能变化和次生灾害；

（四）材料应当适合相应制造、制作加工（包括锻造、铸造、焊接、冷热成形加工、热处理等）的要求；

用于焊接的碳钢、低合金钢的含碳量不大于0.30%。

（五）当几种不同的材料组合使用时，应当注意其可能出现的不利影响；

（六）设计应当根据特定使用条件和介质选择合适的材料。

第二十条  管道组成件采用新研制的材料，包括国内尚无应用实例的材料，材料研制生产单位应当将试验验证资料和第三方检测报告提交国家质检总局委托的技术机构进行评审，并获得该机构出具的准许试制和试用的证明文件，报省级质量技术监督部门审核，国家质检总局批准后，方可进行试制和试用。通过一定周期的试用、验证、进行型式试验或者技术鉴定后，报国家质检总局备案。

第二十一条  管道组成件所用材料采用国际标准或者国外标准时，应当符合下列要求：

（一）应当选用国外压力管道规范允许使用且已有使用实例的材料标准，其使用范围应当符合相应规范和标准的规定；

（二）首次使用前，应当进行焊接工艺评定和焊工考核，并且对化学成份、力学性能进行复验，合格后才能投料制造；

（三）应当制订工程规定或者企业标准，并且不得低于类似材料国内标准及规范的要求；

（四）国内批量生产前，应当通过国家质检总局委托的技术机构评审，并且报国家质检总局批准。

第二十二条  标记不明的材料不得用于制造管道元件。对标记遗漏或质量证明文件不齐全的材料，应当按相应标准重新进行评定。评定至少应当包括标准规定的化学成分、力学性能、硬度、表面缺陷、压力试验等技术要求。评定合格的材料，重新标记后方可使用。

## 第三节  管道组成件的使用

第二十三条  铸铁管道组成件的使用应当符合下列规定：

（一）铸铁（灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁）不得应用于GD1级管道，灰铸铁和可锻铸铁不得应用于剧烈循环工况；

- 球墨铸铁的使用温度应当高于-20℃，应且低于或者等于350℃；

（三）灰铸铁和可锻铸铁在下列条件使用时，应当采取防止过热、急冷急热、振动以及误操作等安全防护措施：

1．灰铸铁的使用温度应当不低于-10℃，且低于或者等于230℃，设计压力应当不大于2.0MPa；

2．可锻铸铁的使用温度应当高于-20℃，且低于或者等于300℃，设计压力应当不大于2.0MPa；

第二十四条  碳素结构钢管道组成件的使用应当符合下列规定：

（一）Q215B、Q235B等B级镇静钢不得用于设计压力大于3.0MPa，使用温度应当不高于350℃，最低使用温度按相关规范的规定；

（二）用于焊接的碳素结构钢厚度应当符合下列规定：

1．沸腾钢、半镇静钢，厚度不得大于12mm；

2．A级镇静钢，厚度不得大于16mm；

3．B级镇静钢，厚度不得大于20mm。

第二十五条  碳钢、奥氏体不锈钢钢管及由其制造对焊管件的使用限制应当符合表1规定。

表1　使用限制

| 钢管标准 | 材料 | 钢管和管件制造工艺 | 不允许使用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB3091 | 碳素结构钢[2] | 电阻焊焊管[1]； 电熔焊焊管及对焊管件。 | - 按第二十四条规定； - 剧烈循环工况； - 电阻焊焊管的使用压力大于1.6MPa。 |
| GB9711.1 | 碳钢 | 电阻焊焊管[1] | - 设计压力大于4.0MPa； |
| GB8163 GB3087 GB9711.1 | 碳钢 | 无缝管及对焊管件 | - 设计温度大于430℃ |
| GB9711.1 | 碳钢 | 电熔焊焊管及对焊管件 |  |

注1：不得采用电阻焊焊管制造对焊管件。

注2：包括碳素结构钢钢板制造的对焊管件。

第二十六条  碳钢、碳锰钢、低温用镍钢不宜长期在425℃以上使用。

铬钼合金钢在400℃～550℃区间长期使用时，应当根据使用经验和具体情况提出适当的回火脆性防护措施。

第二十七条  奥氏体不锈钢使用温度大于540℃（铸件大于425℃）时，应当控制材料含碳量不低于0.04%，并且应当在固溶状态下使用。

奥氏体不锈钢在540℃～900℃区间长期使用时，应当采取适当防护措施防止材料脆化。

奥氏体不锈钢在下列条件下，应当考虑发生晶间腐蚀的可能性：

- 低碳（C≤0.08%）非稳定化不锈钢，在热加工或者焊接后使用；

- 超低碳（C≤0.03%）不锈钢在425℃以上长期使用。

第二十八条  为防止硫、铅及其化合物在高温下侵蚀镍基合金导致晶界脆化。镍及镍基合金在各种环境气氛下的使用温度上限应当符合表2的规定。

表2 　镍及镍基合金的使用温度上限（℃）

| 材料 | 不含硫的环境 |  |  | 蒸汽 | 含硫环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氧化 | H2还原 | CO还原 |  | 氧化 | 还原 |
| 镍 （N4、N6） | 1040 | 1260 | 1260 | 425 | 315 | 260 |
| 镍—铜 （Ncu30） | 540 | 1100 | 815 | 370 | 315 | 260 |
| 镍—铬—铁 （NS312） | 1100 | 1150 | 1150 | 815 | 815 | 540 |
| 镍—铁—铬 （NS111、NS112） | 1100 | 1260 | 1150 | 980 | 815 | 540 |

第二十九条  金属材料及其焊接接头，应当具有足够的韧性，以防止低温下的脆性断裂。

金属材料及其焊接接头的韧性要求应当符合相关规范和材料标准的规定。

第三十条  管道用垫片和填料的选用应当考虑设计压力、设计温度以及介质、使用寿命等的要求。

按管道设计压力、设计温度及管道等级考虑的石棉橡胶板的使用范围应当符合表3的规定。

表3　石棉橡胶板的使用压力和温度范围

| 管道级别 | 设计压力MPa | 设计温度℃ |
| --- | --- | --- |
| GD2 | ≤1.0 | -19～+260 |
|  | ≤2.0 | -19～+260 |
|  | ≤1.5 | -46～-20 |

## 第四节  管道组成件的设计

第三十一条  管道组成件适用压力的选用应当符合下列规定：

（一）法兰、阀门等管道元件的适用压力，应当符合相关标准所规定的对应于设计温度的压力—温度额定值的要求；

（二）直管、斜接弯头、弯管、盲板、非标法兰以及支管连接管件的适用压力按《动力管道》进行计算确定；

（三）承插和螺纹管件的适用压力应当按相关标准规定的直管壁厚确定；

（四）对焊管件和支管座的适用压力应当按《动力管道》计算的结果确定。当无法进行计算时，可以按相应安全技术规范的要求，进行型式试验确定。

（五）不能按本条（一）至（四）确定适用压力的管道组成件，亦可根据使用经验、应力分析等方法确定其适用压力，但需经国家质检总局委托的技术机构评审。

## 第三章	设  计

第三十二条  管道的设计单位应当取得相应的设计资格证书。

管道工程设计应当符合GB／T*****--20**《压力管道规范  动力管道》和本规程的要求(包括使用单位的附加要求)，保证所设计的管道能够安全、持续、稳定正常地生产运行。

第三十三条  管道设计文件至少应当包括图纸目录（见附件3表3－1）、工程规定（包括管道材料选用及管道等级表）（见附件3表3－2）、管道数据表（见附件3表3－3）、管道平面布置图、轴测图、强度计算书、管道应力分析书，必要时还应当包括施工安装说明书。

第三十四条  管道的图纸目录、管道平面布置图上应加盖设计单位设计资格印章。

第三十五条  管道道数据表、管道材料等级表、管道平面布置图、强度计算书和管道应力分析书等主要设计图样和文件，应当有设计、校核、审核三级签字。对于GD1类压力管道的管道材料等级表和应力分析计算书还应当有设计技术负责人审定人签字。

第三十六条  管道工程规定中，至少应当包括下列内容：

- 管道材料等级、防腐处理、隔热要求、吹扫及清洗、管道涂色要求；

- 管道组成件技术条件；

- 管道制作与安装（包括焊接）技术条件；

- 试验和检验要求。

第三十七条  管道设计压力应当不小于在操作中可能遇到的最大内压或者外压与温度最高或者最低相耦合的最严重情况下的压力。装有安全泄放装置的管道，其设计压力不得低于安全阀的整定压力或者爆破片装置的最大标定爆破压力。未设置安全泄放装置或者与安全泄放装置隔离的管道，设计压力应当不低于最苛刻条件下可能产生的最大压力。

第三十八条  管道计温度应当是管道运行时压力和温度相耦合的最苛刻情况下的温度。对于0℃以下的管道，应当考虑流体及环境影响，设计温度应当取高于或者等于管道材料允许使用的最低温度。

第三十九条  无隔热层的管道中，不同的管道组成件可以具有不同的设计温度，管道组成件的设计温度应当符合以下规定：

- 流体温度低于65℃时，管道组成件的设计温度可以与流体温度相同；

（二）流体温度等于或者大于65℃时，除非按传热计算或者试验确定有较低的平均壁温，管道组成件的设计温度应当不低于以下值：

阀门、管子、翻边端部、焊接管件以及厚度与管子相似的其他管道组成件的设计温度为流体温度的95%；

法兰（除松套法兰外），包括在管件、阀门上的法兰的设计温度为流体温度的90%；

松套法兰的设计温度为流体温度的85%；

法兰紧固件的设计温度为流体温度的80%。

第四十条  当管道温度低于0℃时，应当防止切断阀、控制阀、安全保护装置和其他管道组成件的活动部件外表面结冰的措施。

第四十一条  设计管道时，当金属管道外壁温度受大气环境条件影响时，其最低环境设计温度可按该地区气象资料，取历年来月平均最低气温的最低值。月平均最低气温是指当月各天的最低气温值相加后除以当月的天数。月平均最低气温的最低值，是气象局实测的10年逐月平均最低气温资料中的最小值。

全国月平均最低气温低于等于零下20℃和零下10℃的地区见附件C。

第四十二条  管道组成件的强度计算应当符合《动力管道》的规定。凡与敏感机器、设备相连的或者高温、高压或者循环当量数大于7000等重要的以及工程设计中有严格要求的管道，应当采用计算机程序进行管道应力分析。

第四十三条  管道应力分析中应考虑各类重量荷载的影响以及其它原因产生的荷载和作用力的相关作用。包括：

（一）介质压力、管道自重（包括隔热层、管道组成件以及介质重量）等持久荷载；

（二）风荷载、地震荷载以及由于阀门关闭引起的压力短时升高、泄放阀打开时对管道的冲击反力等临时荷载；

（三）温差荷载、固定支吊架或者端点位移对管道所作用的交变或者非交变荷载。

第四十四条  管道由于压力、重量或其他持久荷载所产生的轴向应力的总和SL应不大于Sh。由于压力、重量和其他持久荷载以及风荷载、雪荷载和地震等临时荷载共同作用引起的管道轴向应力SL应不大于1.33Sh。

Sh为最高温度下材料的许用应力S。对铸件应乘以相应的铸件质量系数φc，对焊接件不必考虑纵向焊接接头质量系数φw。

第四十五条  设计管道时，应当有足够的腐蚀裕量。腐蚀裕量应根据预期的压力管道使用寿命和介质对材料的腐蚀速率确定，还应考虑介质流动时对压力管道或受压元件的冲蚀量和局部腐蚀对压力管道的影响，以满足压力管道安全运行的要求。

第四十六条  管道组成件的最小厚度应当考虑包括腐蚀、冲蚀、螺纹深度或者沟槽深度所需的裕量。为了防止由于支承、结冰、回填、运输、装卸或者其它原因引起的附加荷载而产生超载应力，造成损坏、跨塌或者失稳，必要时，应当增加管壁厚度。

第四十七条  确定金属许用应力S的基准见表4。

表4　确定金属许用应力S的基准

| 材料 | 许用应力应当不大于下列各值中的最小值，MPa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗拉强度 下限值 бb，MPa | 屈服强度 下限值 бs，MPa | 设计温度下 屈服强度 σst，MPa | 持久强度平均值或持久强度最低值 бtD 或бtDmin，MPa | 蠕变极限 平均值 бtn，MPa |
| 灰铸铁 | σb10 | — | — | — | — |
| 球墨铸铁 可锻铸铁 | σb5 | — | — | — | — |
| 碳钢[、合金钢、铁素体不锈钢、断后伸长率小于35%的奥氏体不锈钢、双相不锈钢、钛和钛合金、铝和铝合金 | σb3 | σs1.5 | σst1.5 | σDt1.5，σDmint1.25 | σnt1.0 |
| 断后伸长率大于等于35%的奥氏体不锈钢和镍基合金 | σb3 | σs1.5 | 0.90σst | σDt1.5，σDmint1.25 | σnt1.0 |

注1：对于法兰或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合不能采用。

注2：A级碳素结构钢许用应力，为表列最低值乘以0.92。

第四十八条  管道组成件的设计和选用应当符合《动力管道》的规定。

（一）支管尺寸与主管相近或者连接部位存在振动、脉动、温度循环等荷载引起的循环应力时，不得采用支管与主管直接焊接的连接方式；

（二）GD1级管道的支管连接应采用整体补强的支管连接管件或三通；

第四十九条  压力管道的法兰、垫片、紧固件的设计应当遵照行业标准HG20592～20635-1997《钢制管法兰、垫片、紧固件》等相关标准的规定。

第五十条  为了保证管道连接密封要求，设计时应当注意以下事项：

（一）平焊法兰不得用于温度频繁变化的管道，特别是法兰未作隔热的场合；

（二）剧烈循环工况的管道采用法兰连接时应当选用带颈对焊法兰；

（三）法兰、螺纹法兰不得用于GD1级管道；

（四）扩口翻边接头不得用于剧烈循环工况；

（五）法兰连接的紧固件应符合预紧及操作条件下垫片的密封要求。低强度紧固件不得用于剧烈循环工况下的法兰接头；

（六）垫片应根据流体性质、使用温度、压力以及法兰密封面等因素选用。垫片的密封荷载应当与法兰的压力等级、密封面型式和表面粗糙度以及紧固件相匹配。

第五十一条  管道支吊架的设计和选用应当符合《动力管道》的规定。设计时应当注意以下事项：

（一）应确保所有的管道支吊架均具有足够的强度；

（二）管道支吊架与管道连接构件的设计应当保证连接处不会产生过大的局部弯曲应力，且不会使管子变形。循环荷载的场合，应当减小连接处的应力集中。

第五十二条  对于高温蒸汽管道的排放管道，排放出口应引至不能伤人的安全处。

第五十三条  对介设计温度大于等于400℃的管道系统，在施工安装完成后应当进行气密性试验。气密性试验的具体要求应当在设计文件上做出规定。

## 第四章 安  装

## 第一节  基本要求

第五十四条  管道安装单位应当取得质量技术监督部门颁发的管道安装许可证，安装单位应当对管道的安装质量负责。

管道安装工程一般应当由业主与安装单位签订工程合同，并且由安装签约单位完成安装施工。特殊情况需进行分包的（如施工现场管道加工制作、热处理、防腐等），分包单位应当具备相应的资格，并且经业主的批准。

分包单位应当按照本章第五十六条至第五十九条的规定，向质量技术监督部门进行书面告知、接受监督检验、出具管道安装质量证明书，并且向业主提交交工技术文件。

业主和安装总承包单位应当对分包单位的管道安装过程进行监督管理。

第五十五条  安装单位、监理单位和无损检测机构应当在管道施工前填写《特种设备安装改造维修告知书》，向管道安装工程所在地负责管道使用登记的质量技术监督部门书面告知。同时安装单位还应当向监督检验机构申请监督检验。

监理单位和无损检测机构在履行书面告之后方可施工；安装单位在履行书面告之以及申请监督检验被受理后方可施工。

安装单位或者业主应当向监督检验机构提供相应的设计文件及有关资料。

业主以及安装单位、监理单位和无损检测机构都应当接受监督检验机构的监督检验。

第五十六条  管道安装施工前，安装单位应当编制管道安装的工艺文件，如施工组织设计、施工方案等，并且经监理单位或者业主批准后方可进行管道安装工作。

管道的安装质量应当符合《动力管道》的规定。

第五十七条  监督检验机构应当按照安全技术规范规定进行监督检验。管道安装过程监督检验应当包括以下主要内容：

（一）道元件及焊接材料的材质确认；

（二）管道焊接或者其他固定连接和可拆卸连接装配的质量；

（三）影响管道热补偿和热传导的支承件安装质量；

（四）管道防腐的质量；

（五）管道焊接、防腐的检验检测质量；

（六）管道附属设施和设备安装的质量；

（七）管道隐蔽工程安装的质量；

（八）管道压力试验、泄漏试验；

（九）管道安全保护装置。

管道安装完工后，监督检验机构应当及时出具《压力管道安装安全质量监督检验报告》，作为管道工程竣工验收和办理使用登记的依据。没有监督检验机构出具的《压力管道安装安全质量监督检验报告》或监督检验结论为不合格的，该管道工程不得竣工验收，不得投入使用。

第五十八条  管道安装工程竣工后，安装单位应当按照生产厂房、车间（工号）或者区域划分交工单元，向业主提交质量证明文件，在管道使用寿命期内永久保存。安装质量证明文件至少应当达到以下要求：

（一）管道安装质量证明书

公称直径大于或者等于50mm的GD1级管道，应当按照每条管道分别提供管道安装质量证明书和管道安装技术特性表（见附件5表5－2）。其它级别的管道，可以按交工单元，分别提供管道安装质量证明书和管道安装汇总表（见附件5表5－1）。

（二）管道安装竣工图

管道安装竣工图应当包括管道平面布置图、管道轴测图、设计修改文件和材料代用单。管道轴测图上应当标明焊缝位置、焊缝编号、焊工代号、无损检测方法、局部或抽样无损检测焊缝的位置、焊缝补焊位置、热处理焊缝位置等，并且能够清楚地反映和追溯管道组成件和支承件。

（三）管道元件的产品合格证、质量证明书或者复验、试验报告。

（四）施工检查记录和检验、试验报告（见附件5表5－3至表5－23）。

（五）压力管道安装安全质量监督检验报告。

## 第二节  焊接和热处理

第五十九条  所有管道受压元件的焊接，包括受压元件与非受压元件之间的焊接在内，应采用经评定合格的焊接工艺，施焊单位应严格执行对焊接工艺的管理。

管道受压元件的焊接工艺评定应当符合国家现行标准JB4708《承压设备焊接工艺评定》的规定，并且应当由施焊单位技能熟练的焊工使用本单位焊接设备焊接试件。施焊单位应当对焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告负责。

焊接工艺评定完成后，焊接工艺评定报告和焊接工艺指导书应当经施焊单位焊接责任工程师审核，技术负责人批准，并存入技术档案。焊接工艺指导书或者焊接作业指导书应当发给有关的部门和焊工。焊接工艺评定技术档案及焊接工艺评定试样应保存至该焊接工艺评定失效为止。

第六十条  从事管道受压元件焊接的焊工，应按照《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》进行考试，取得焊工合格证后，方能在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作。焊工应当按照焊接工艺指导书或焊接作业指导书的要求施焊。

第六十一条  用于管道受压元件焊接的焊接材料应当符合现行国家标准的规定。焊接材料应当有质量证明文件和标记，使用前应当进行检查和验收，不合格者不得使用。施焊单位应当建立焊接材料的保管、烘干、清洗、发放和回收管理制度。

第六十二条  焊接设备的电流表、电压表、气体流量计等仪表、仪器以及规范参数调节装置应当定期检定和校验，否则不得用于管道受压元件的焊接。

第六十三条  对施工现场的焊接环境应当进行严格控制。焊接的环境温度应当保证焊件焊接所需的足够温度和焊工技能操作不受影响。焊件表面潮湿，或者在下雨、下雪、刮风期间焊工及焊件无保护措施时，不得进行焊接。

第六十四条  压力管道焊接接头的设置应当避开应力集中区，便于焊接和热处理。焊口组对时，除设计文件规定的管道预拉伸或者预压缩焊口外，一般情况不得强行组对。管道坡口的加工及清理质量、焊接接头的位置及组对质量、焊前预热等应当符合《动力管道》的规定。

第六十五条  焊接过程中不得锤击焊缝的根部焊道和盖面焊道。GD1级管道的单面对接焊接接头，应当采用氩弧焊进行根部焊道焊接。设计温度小于或者等于-20℃的管道、淬硬倾向较大的合金钢管道、不锈钢及有色金属管道的表面不得有电弧擦伤等缺陷。

第六十六条  钛材焊接前和焊接过程中应当防止坡口污染。焊缝每焊完一道均应当进行表面颜色检查，表面颜色不合格者应当立即除去，然后重焊。表面颜色检查可参照相关标准执行。

第六十七条  焊缝焊完后，应当在焊缝附近做焊工标记。对无法直接在管道受压元件上作焊工标记的，可以采取在管道轴测图上标注焊工代号的方法代替。

第六十八条  对不合格焊缝的返修要求：

- 返修前应当进行缺陷产生的原因分析，提出相应的返修措施；

（二）补焊应当采用经评定合格的焊接工艺，并且由合格焊工施焊；

（三）同一部位（指焊补的填充金属重叠的部位）的返修次数超过两次时，应当考虑对焊接工艺的调整，重新制定返修措施，经施焊单位技术负责人批准后方可进行返修；

（四）返修后应当按照原规定的检验方法重新检验，并连同返修及检验记录（明确返修次数、部位、返修后的无损检测结果）一并记入技术文件和资料中提交给用户；

（五）要求焊后热处理的管道，应当在热处理前进行焊接返修。如果在热处理后进行焊接返修，返修后应当再做热处理。

第六十九条  管道受压元件在弯曲和成形后以及焊接接头在焊后，应当按照《动力管道》的规定进行热处理。热处理单位在热处理前应当编制热处理工艺文件。热处理装置应当配有自动记录曲线的测温仪表，并经计量检定合格。

第七十条  对于进行消除应力热处理的焊接接头、热弯和热成形的管道受压元件，热处理后应当检测硬度值。焊接接头的硬度测定区域应当包括焊缝和热影响区，热影响区的测定区域应紧邻熔合线。异种金属材料的焊接接头，两侧母材热影响区均应当进行硬度测定。

硬度检测数量：炉内整体热处理或分段热处理的每一热处理炉次至少抽检10%；局部热处理应进行100%硬度检测。硬度值应当符合设计文件或者《动力管道》的规定。

## 第三节  现场制作和安装

第七十一条  需现场制作的管道元件，应当按照本规程和《动力管道》的有关规定进行加工制作、焊接、热处理、检验和试验。管道组成件所用材料应当符合本规程第二章和相应材料标准的规定。

第七十二条  管道元件在安装前应当按照《动力管道》的规定进行材质检查、阀门试验、无损检测或者其他的产品性能复验，不合格者不得使用。

第七十三条  夹套管的内管应使用无缝管，内管管件应当使用无缝或者压制对焊管件，不得使用斜接弯头。当内管有环焊缝时，该焊缝应当经100%射线检测，并且经试压合格后方可封入夹套。

第七十四条  管道元件在施工过程中应当妥善保管，不得混淆或者损坏，其标记应当明显清晰。材质为不锈钢、有色金属的管道元件，在储存期间不得与碳钢接触。

管子在切割和加工前应当做好标记移植。不锈钢管道、低温钢管道和钛管道不得使用钢印作标记。

第七十五条  管道连接时，不得用强力对口、加热管子、加偏垫或加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或者不同心等缺陷。管子与设备的连接应当在设备安装定位紧好地脚螺栓后自然地进行。

第七十六条  埋地管道应经压力试验和防腐层检测，并且作为隐蔽工程验收合格后方可回填。

第七十七条  管道支、吊架及管道补偿装置的安装和调整应当按照《动力管道》和设计文件的规定进行。补偿装置应当按照设计文件的规定进行预拉伸或者预压缩。固定支架应当在补偿装置预拉伸或者预压缩前进行固定。

第七十八条  有静电接地要求的管道，应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。这些电阻值当超过《动力管道》或者设计文件的规定时，应当设置跨接导线（在法兰或螺纹接头间）和接地引线。对于不锈钢管道和钛管道，跨接导线或接地引线不得与钛管道及不锈钢管道直接连接，应当采用钛板及不锈钢板过渡。

第七十九条  不锈钢和有色金属管道的制作和安装应当按照《动力管道》、相关专业标准和设计文件的规定进行。管道的制作和装配应有专门的场地和专用工装，不得与黑色金属制品或其他产品混杂生产。工作场所应保持清洁、干燥，严格控制灰尘。加工成形设备和焊接设备应当满足不锈钢和有色金属管道加工的需要。现场交叉安装不锈钢和有色金属管道时，应当采取可靠的遮挡防护措施防止不锈钢和有色金属管道表面的机械损伤和其他管道切割、焊接时的飞溅物对其造成的污染。

第八十条  不锈钢管道安装时，法兰用的非金属垫片氯离子含量不得超过50×10-6；不锈钢管道与支架之间应垫入不锈钢或氯离子含量不超过50×10-6的非金属垫片。

有抗腐蚀要求的奥氏体不锈钢焊接接头应当进行酸洗、钝化处理。

## 第四节  焊接接头的外观检查和无损检测

第八十一条  管道的焊接接头应当先进行外观质量检查，合格后才能进行无损检测。焊接接头的外观质量合格标准应当符合《动力管道》的规定。

第八十二条  有延迟裂纹倾向的材料应当在焊接完成24小时后进行无损检测。有再热裂纹倾向的焊接接头，当规定进行表面无损检测（磁粉检测或者渗透检测，下同）时，应当在焊后和热处理后各进行一次。

第八十三条  管道受压元件的对接环缝、角焊缝和支管连接焊缝表面质量，应当采用磁粉检测或渗透检测方法进行检测，检查比例应当不低于《动力管道》的规定。

表面无损检测应当按照JB/T4730《承压设备无损检测》的规定进行。焊缝磁粉检测或者渗透检测的质量合格等级应当不低于JB4730的Ⅰ级。

第八十四条  管道受压元件的对接环缝和纵缝、支管连接焊缝的内部质量，应当采用射线检测或超声波检测方法进行检测，并且应当符合JB/T4730《承压设备无损检测》的规定。射线检测的透照质量不应低于AB级。

第八十五条  射线检测或者超声波检测的检查比例和检查范围应当不低于《动力管道》的规定，并且符合下列要求：

- 抽样检查中，固定焊的焊接接头不得少于检测数量的40%；

（二）管道的公称直径大于或者等于500mm时，应当对每条环缝进行局部检测；

（三）管道的公称直径小于500mm时，可以根据环缝的数量按规定的检测比例进行抽样检测，凡进行抽样检测的环缝，应当包括其整个圆周长度；

（四）被检焊接接头的选择应当在最大范围内包括与纵缝的交叉点，当环缝与纵缝相交时，最少应检查38mm长的相邻纵缝。

第八十六条  管道的名义厚度小于或者等于30mm的对接环缝应当采用射线检测；若采用超声波检测代替射线检测，应当取得设计的认可，并且其检测数量应与射线检测相同。管道名义厚度大于30mm的对接环缝可采用超声波检测代替射线检测。

第八十七条  焊接接头的射线检测和超声波检测质量验收标准应当符合下列规定：

- 焊接接头射线或者超声波检测的质量等级评定按照下列规定进行：

1．对接环缝按照JB 4730中的管道环焊缝进行评定；

2．对接纵缝按照JB 4730中的锅炉、压力容器对接焊缝进行评定；

3．角焊缝及T型接头的超声波检测按照JB 4730中的锅炉、压力容器焊缝进行评定。

（二）100%射线检测的焊接接头质量合格标准应当不低于JB 4730的Ⅱ级；抽样或局部进行射线检测的焊接接头质量合格标准应当不低于JB 4730的Ⅲ级；

（三）100%超声波检测的焊接接头质量合格标准应当不低于JB4730的Ⅰ级；抽样或局部进行超声波检测的焊接接头质量合格标准应当不低于JB 4730的Ⅱ级。

第八十八条  对无损检测发现的超标缺陷，应进行返修，返修后仍应当按照原规定的无损检测方法进行检测。对规定进行抽样或局部无损检测的焊缝，当发现不允许缺陷时，应当进一步用原规定的无损检测方法，按照《动力管道》规定进行累进检查。安装单位也应当对未检测的管道焊接接头质量负责。

第八十九条  安装单位或者无损检测单位应认真做好无损检测的原始记录，正确填写检测报告，妥善保管好无损检测档案和底片（包括原缺陷的底片）或者超声波自动记录资料，无损检测档案和底片保存期限不应少于七年。七年后若用户需要可转交用户保管。

## 第五节  压力试验和泄漏试验

第九十条  管道安装完毕，经热处理和无损检测合格后，应当进行压力试验。压力试验一般采用液压试验。当不能进行液压试验时，经设计同意且设计压力小于或者等于0.6MPa时，可采用气压试验。气压试验时，应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。

第九十一条  现场条件存在下列情况而不允许使用液体或气体进行压力试验的管道，可采取替代性试验，但应征得设计的同意。

（一）下列情况可采用替代性试验：

1．液压试验会损害衬里或内部隔热层，或者会污染生产过程，或者由于低温而出现脆性断裂；

- 气压试验存在危险性，或者由于低温而出现脆性断裂。

（二）采用替代性试验时，应当同时满足下列要求：

1．凡未经过液压或气压试验的管道受压元件焊接接头，包括制造管道和管件的焊接接头，按照下述规定进行检查：

（1）焊接接头、纵向焊接接头以及螺旋焊焊接接头均应当进行100%的射线检测或100%超声波检测；

（2）有未包括在上述（1）中的焊接接头应当进行100%的渗透检测或者磁粉检测。

2．应当按照《动力管道》的规定进行管道系统的柔性分析。

3．管道系统应当使用敏感气体或者浸入液体的方法进行泄漏试验。试验要求应当在设计文件中明确规定。

第九十二条  液压试验应当符合下列要求：

（一）液压试验应当使用洁净水。当对奥氏体不锈钢管道或者对连有奥氏体不锈钢管道或者设备的管道进行液压试验时，水中氯离子含量不得超过25×10-6。如果水对管道或工艺有不良影响，可使用其它合适的无毒液体。

（二）液压试验时的液体温度不得低于5℃，且应当高于相应金属材料的脆性转变温度。

（三）承受内压的管道除本条（五）规定外，系统中任何一处的液压试验压力均应当符合下列规定：

1．试验压力不低于1.5倍设计压力；

2．管道的设计温度高于试验温度时，试验压力不得低于下式计算值：

PT＝1.5PS1/S2

式中：PT—试验压力，MPa；

P—设计压力，MPa；

S1—试验温度下，管子的许用应力，MPa；

S2—设计温度下，管子的许用应力，MPa；

当S1/S2大于6.5时，取6.5。

当PT在试验温度下产生超过管道材料的屈服强度的应力时，应当将试验压力PT降至不超过屈服强度时的最大压力。

（四）承受外压的管道，其试验压力应当为设计内、外压差的1.5倍，并且不得低于0.2MPa。

- 管道与容器作为一个系统进行液压试验时，应当符合下列要求：

1．当管道试验压力小于或者等于容器的试验压力时，应当按管道的试验压力进行试验；

2．当管道试验压力大于容器的试验压力，且无法将管道与容器隔开，同时容器的试验压力大于或等于按本条（三）2计算的管道试验压力的77%时，经设计同意，可以按容器的试验压力进行试验。

（六）夹套管内管的试验压力应当按照内部或者外部设计压力的高者确定。夹套管外管的试验压力按本条（三）确定。

（七）液压试验应当缓慢升压，待达到试验压力后，稳压10分钟，再将试验压力降至设计压力，保压30分钟，以压力不降、无渗漏为合格。

第九十三条  气压试验应当符合下列要求：

（一）试验所用的气体应当为干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体；

（二）严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度；

（三）试验时应装有超压泄放装置，其设定压力不得高于1.1倍试验压力；

（四）承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应当为设计压力的1.15倍；

（五）试验前应用空气进行预试验，试验压力为0.2Mpa；

（六）试验时，应当逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50%时，如未发现异常或泄漏，继续按试验压力的10%逐级升压，直至试验压力，然后将压力降至设计压力检查，以发泡剂检验不泄漏为合格；

（七）试验过程中严禁带压紧固螺栓。

第九十四条  输送GD1级流体的管道应当进行泄漏试验。泄漏试验应当符合下列规定：

- 泄漏试验应当在压力试验合格后进行；

（二）泄漏试验压力应当为设计压力；

（三）泄漏试验应当重点检验阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等，以发泡剂检验不泄漏为合格；

（四）泄漏试验时应当逐级缓慢上升，当达到试验压力，并且停压10分钟后，用涂刷中性发泡剂的方法，巡回检查所有密封点，以不泄漏为合格。

第九十五条  管道压力试验合格后，应当按照《动力管道》和设计文件的规定进行吹扫或者清洗。用水清洗奥氏体不锈钢管道时，水中氯离子含量不得超过25×10-6。

对于强氧化性流体（氧或氟）管道，应当在管道预制后、安装前分段或者单件进行脱脂。脱脂的范围应当包括所有管道组成件与流体接触的表面。应当采取措施避免管道内部残存的脱脂介质与氧气形成危险的混合物。

## 第五章  使用、维修、改造

## 第一节  使  用

第九十六条  管道的使用单位负责本单位管道的安全工作，保证管道的安全使用，对管道具有可靠的安全性能负责。

使用单位应当按照本规程和现行国家标准的有关规定，配备必要的资源，派遣具备相应资格的人员从事压力管道安全管理、安全检查、操作和一般修理改造工作。

第九十七条  在用管道应当达到合符安全使用的要求，其安全性能以安全状况等级表示，分为1级、2级、3级和4级（具体划分方法见附件6），安全状况等级为1级的在用管道在设计条件下能够安全使用，安全状况等级为2级的在用管道在规定的使用条件下能够安全使用，安全状况等级为3级的在用管道在较短的周期内和限定的使用条件下能够安全使用，安全状况等级为4级的在用管道达不到一般使用条件，应通过安全评定确定能否监控使用。

使用单位使用的管道应当经过注册登记。使用单位应当将登记标记置于或者附着于管道的显著位置。

第九十八条  使用单位的管理层应有一名人员负责压力管道安全管理工作。管道数量较多的使用单位，应当设置安全管理机构或者配备专职的安全管理人员；其他使用单位，应根据情况设置压力管道安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员。管道数量较多的使用单位，使用管道的车间（分厂）、装置均应有管道的专职或者兼职安全管理人员。管道的安全管理人员应当具备管道的专业知识，熟悉国家相关法规标准。使用单位应当对上述安全管理人员进行压力管道安全教育和培训。

安全管理人员应当取得《特种设备作业人员证》后，方可从事管道安全管理工作。

第九十九条  管道使用单位应当建立管道安全技术档案并妥善保管。安全技术档案应当包括以下内容：

（一）管道的类别、名称、技术参数、元件质量合格证明、安装质量合格证明、安装质量监督检验证书和设计文件（包括平面布置图、轴测图等图纸）、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；

（二）管道的定期检验和定期自行检查的记录；

（三）管道的日常使用状况记录；

（四）管道及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维修保养记录;

- 道运行故障和事故记录。

第一百条  使用单位应当建立压力管道安全管理制度并有效实施。安全管理制度的内容应当包括：

- 须贯彻执行的管道安全技术法规及相关标准；

（二）管道安全管理机构及安全管理人员的管理；

（三）管道元件订购、进厂验收和使用的管理办法；

（四）管道安装及试运行的管理；

（五）管道运行中的日常检查、维修和安全附件校验的管理要求；

（六）管道的检验（包括制订年度定期检验计划及组织实施的方法、在线检验的组织方法）、修理、改造和报废的管理办法；

（七）向负责管道使用登记的质量技术监督部门报送年度定期检验计划及实施情况、存在的主要问题及处理情况等规定；

- 管道事故的抢救、报告、协助调查和善后处理等规定；

（九）检验、焊接和操作人员的安全技术培训的管理方法；

（十）管道技术档案的管理；

（十一）管道使用登记、使用登记变更的管理。

第一百零一条  管道的使用单位应当在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出管道的安全操作要求，其内容至少应当包括：

（一）管道的操作工艺指标（含最高工作压力、最高工作温度或者最低工作温度）；

（二）管道的操作方法（含开、停车的操作方法和注意事项）；

（三）管道运行中应当重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措施，以及紧急情况的处置和报告程序。

第一百零二条  使用单位应当对压力管道操作和安全管理人员进行压力管道安全教育和培训，保证其具备必要的压力管道安全作业知识。

操作人员应当取得《特种设备作业人员证》后，方可从事管道的操作工作。

压力管道操作人员在作业中应当严格执行压力管道的操作规程和有关的安全规章制度。操作人员在作业过程中发现安全隐患或者其他不安全因素，应当及时向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。

第一百零三条  管道的使用单位，在管道使用前或使用后30天内，应当按照《压力管道使用登记管理规则》的要求，到当地质量技术监督部门办理管道的使用登记。

第一百零四条  使用单位应根据压力管道的具体情况，定时自行检查。对于输送温度大于400℃的蒸汽管道，操作人员每个工作班至少进行一次巡回检查；其他管道，操作人员每周至少进行一次巡回检查。压力管道的安全管理人员每月至少应对其负责管理的压力管道使用状况进行一次经常性检查。巡回检查和经常性检查后应当做出书面记录并至少保存3年。

巡回检查和经常性检查应重点检查管道及附件的密封、振动、摩擦、隔热、防腐情况。发现异常情况时，应当及时报告使用单位有关部门处理。

第一百零五条  管道出现下列异常情况时，操作人员应当及时向本单位有关部门报告，必要时采取应急措施。

- 道工作压力、介质温度或壁温超过允许值，采取措施后得不到控制；

（二）管道冻裂；

（三）管道出现裂纹、变形、泄漏；

（四）安全附件失灵；

（五）管道的阀门及监控装置失灵，危及安全运行；

（六）发生火灾直接威胁管道安全运行；

（七）管道发生严重震动危及安全运行。

## 第二节  维  修

第一百零六条  使用单位应当对压力管道进行经常性维护保养，安排或进行压力管道安全附件、安全保护装置、测量调控装置和附属仪器仪表的定期检验、检修，并对上述维护保养和检验、检修情况做出记录。发现情况异常的，应当及时处理。

第一百零七条  管道的重大维修是指更换、修理管道的受压元件，重大维修分成两种情况，第一种情况是指更换阀门、密封垫片等可机械拆卸的备件，对阀门的维修，带压堵漏等；第二种情况是指第一种情况以外的对管道不可机械拆卸部分受压元件的重大维修，如采用焊接方法更换管段及阀门、管子矫形、受压元件挖补及焊补等。一般维修是指更换、修理管道受压元件以外的其他管道维修。

使用单位进行第一种情况的重大维修（其中带压堵漏还应符合本规程第十七条的规定）和一般维修后，应当做出维修记录，并将该记录和所更换备件的质量证明文件存入管道技术档案。

第二种情况的重大维修应当由有资格的安装单位进行施工，使用单位和安装单位在修理改造施工前应当制订维修方案，维修方案应当经使用单位技术负责人批准。安装单位应当在施工前将拟进行的维修情况书面告知管道使用登记的质量技术监督部门后方可施工。第二种情况重大维修中的采用焊接方法更换管段及阀门、受压元件挖补，还应向监督检验机构申请监督检验；维修施工结束后，安装单位应当向使用单位提供施工质量证明文件；监督检验机构在监督检验后，应当向使用单位提供监督检验报告。

管道的维修应当参照国家相关标准进行，维修后的管道安全性能应满足安全使用要求。

第一百零八条  管道内部有压力时，一般不得对受压元件进行重大维修。如果由于生产工艺过程特殊需要带温带压紧固螺栓或者出现紧急情况需要采用带压密封堵漏作业时，使用单位应当按设计规定制定有效的操作要求和防护措施，经使用单位技术负责人批准后方可实施；操作人员应当经过专业培训，持有相应项目的《特种设备作业人员证》；在实际操作过程中，使用单位安全部门应派人进行现场监督。

使用单位应当严格控制带压密封堵漏技术的使用频次，每条管道上使用带压密封堵漏的部位不得超过两处。管道停机检修时，带压密封堵漏的卡具应予拆除。

## 第三节  改  造

第一百零九条  改造是指改变管道受压部分结构（如改变受压元件的规格、材质，改变管道的结构布置，改变支吊架位置等），致使管道性能参数或管道特性发生变更的活动。

管道的改造，应当由压力管道设计单位、安装单位、监督检验机构分别进行设计、施工和监督检验工作。安装单位应当在施工前将拟进行改造情况书面告知负责压力管道使用登记的质量技术监督部门后方可施工。改造施工结束后，安装单位应当向使用单位提供施工质量证明文件；检验机构在监督检验后，应当向使用单位提供监督检验报告。

第一百一十条  不改变受压元件结构而改变管道的设计压力、设计温度和介质时，应由压力管道设计单位进行设计验证，出具书面设计验证文件，并且应由检验机构进行全面检验后方可改变。

## 第四节  其  他

第一百一十一条  在用管道的定期检验，按本规程第六章的要求进行。

第一百一十二条  对在用管道的故障、异常情况，使用单位应当查明原因，对故障、异常情况和检查、定期检验中发现的安全隐患或缺陷，使用单位应当及时采取措施，消除安全隐患后，方可重新投入使用。

重大安全隐患，使用单位应以书面形式报告省级质量技术监督部门。

第一百一十三条  对存在严重安全隐患，不能达到合乎使用要求的管道，使用单位应当及时予以报废。

第一百一十四条  使用单位应当对停用或者报废的管道采取必要的安全措施。

第一百一十五条  发生管道事故时，使用单位应当按国家有关特种设备事故处理的法律、行政法规和行政规章的要求及时向国家质检总局报告。

## 第六章  定期检验

第一百一十六条  管道的定期检验分为在线检验和全面检验。

在线检验是在运行条件下对在用管道进行的检验，在线检验每年至少一次。

全面检验是按一定的检验周期在在用管道停车期间进行的较为全面的检验。安全状况等级为1级和2级的在用管道，其检验周期一般不超过6年；安全状况等级为3级的在用管道，其检验周期一般不超过3年。

第一百一十七条  全面检验周期可根据下列情况适当延长或缩短。

（一）经使用经验和检验证明可以超出上述规定期限安全运行的管道，使用单位向省级质量技术监督部门提出申请，经受理和质量技术监督部门委托的检验机构确认，检验周期可适当延长，但最长不得超过9年。

（二）属于下列情况之一的管道，应适当缩短检验周期：

1．新投用的管道（首次检验周期）；

2．发现应力腐蚀或者严重局部腐蚀的管道；

3．承受交变载荷，可能导致疲劳失效的管道；

4．材料产生劣化的管道；

5．在线检验中发现存在严重问题的管道；

6．检验人员和使用单位认为应该缩短检验周期的管道。

第一百一十八条  管道使用单位应当及时安排管道的定期检验工作，并将管道全面检验的年度检验计划报负责管道使用登记的质量技术监督部门及承担相应检验工作任务的检验机构。在线检验的时间，由使用单位根据生产情况安排。全面检验到期时，由使用单位向检验机构申报全面检验。使用单位负责做好全面检验的现场准备工作，确保所提供检验的管道处于适宜的待检验状态、提供安全的检验环境、负责检验所必需的辅助工作和协助检验机构进行全面检验工作。

第一百一十九条  在线检验主要检查管道在运行条件下是否有影响安全的异常情况，一般以宏观检查和安全保护装置检验为主，必要时进行测厚检查和电阻值测量。在线检验应当对管道外观的完好性（包括隔热层和防腐层、变形、支吊架、阀门、法兰、膨胀节、阴极保护装置、蠕胀测点等）、运行状态下的密封性、振动情况和管道标识完好性等进行检查，同时进行安全管理情况和各项记录的检查。

在线检验发现管道存在异常情况和问题时，使用单位应认真分析原因，及时采取整改措施。重大安全隐患应报省级质量技术监督部门备案。

在线检验后，检验机构应当填写在线检验报告，做出检验结论。使用单位应当将在线检验报告由存入压力管道档案，长期保存，直至管道报废。

第一百二十条  全面检验时，进行管道外观情况（包括在线检验的项目和结构合理性、组成件外观缺陷、焊接接头外观缺陷和管道腐蚀等）、管道材质及劣化情况、管道的剩余壁厚、表面裂纹和焊缝内部缺陷的检查或抽查，在管道承受规定试验压力状态下进行管道的密封性和强度检查，必要时进行耐压强度校验和管道应力分析。管道全面检验时一般均应进行外观宏观检查、剩余壁厚测定、压力试验和泄漏试验（设计有规定时），并根据管道的级别、使用时间、使用状况、管理水平等具体情况，采取无损检测、理化试验、应力分析、强度校核、电阻值测量等检验检测方法。

全面检验时，检验机构应当对使用单位的管道安全管理情况进行检查和评价。检验机构应当根据规定的全面检验项目的检查或抽查结果，评价管道的安全性能，确定安全状况等级。全面检验结束后，检验机构应当及时向使用单位出具全面检验报告。

第一百二十一条  在用管道可用最高工作压力代替设计压力确定其试验压力。

经重大修理改造的管道、使用条件变更的管道或者停用2年以上重新使用的管道进行全面检验时，如果现场条件不允许采用液压或者气压试验，经使用单位和检验机构同意，可同时采用下列方法代替：

- 所有焊接接头和角焊缝，用液体渗透法或者磁粉法进行表面无损检测；

- 焊接接头用100%射线或者超声检测；

- 泄漏试验。

对于上述范围以外的管道，如果现场条件不允许使用液压或者气压试验，经使用单位和检验机构同意，通过泄漏试验的可以不进行压力试验。

第一百二十二条  全面检验所发现的管道严重缺陷（导致管道的安全状况等级评为4级的缺陷），使用单位一般应当采取修复措施，修复后检验机构应当对修复部位进行检查确认，并且根据检查确认结果重新评定安全状况等级；对不易修复的严重缺陷，也可采用安全评定的方法，确认缺陷是否影响管道安全运行到下一全面检验周期。

第一百二十三条  管道的缺陷安全评定应由国家质检总局核准的单位进行，评定单位根据与使用单位签订的在用管道缺陷安全评定合同和检验机构的检验报告进行评定。承担缺陷安全评定的单位，应根据缺陷的性质、缺陷产生的原因、以及缺陷的发展预测给出明确的评定结论，说明对安全使用的影响。评定结论报告中应明确使用条件、监控使用措施、使用期限和相当的安全状况等级。经过缺陷安全评定的管道，检验机构应当以评定结论作为确定管道安全状况等级的依据。

承担在用管道缺陷安全评定的单位应对缺陷评定结论和管道继续使用的安全性能负责并承担相应的责任。评定的报告和结论、须经评定单位技术负责人审查和法人代表批准。评定报告正本一份送使用单位，副本一份抄送检验机构。

第一百二十四条  在用管道的定期检验，按照《电力建设施工及验收技术规范（管道篇）》的规定执行。

## 第七章  安全保护装置

## 第一节  基本要求

第一百二十五条  压力管道所用安全阀、爆破片装置、紧急切断装置等安全保护装置及附属仪器仪表应当符合本规程的规定。制造安全阀、爆破片装置和紧急切断装置的单位应取得相应的特种设备制造许可证书。

第一百二十六条  安全保护装置及附属仪器仪表的设计、制造，应当符合相关安全技术规范及相应国家标准、行业标准的规定。

第一百二十七条  自动控制仪表和事故联锁装置不得代替安全泄放装置作为系统的保护设施，但无法安装安全泄放装置且控制仪表或联锁装置的可靠性不低于安全泄放装置的情形除外。

第一百二十八条  凡有下列情况者，均应当设置安全泄放装置：

（一）设计压力小于外部压力源的压力，出口可能被关断或堵塞的设备和管道系统；

（二）减压装置出口设计压力小于进口压力，排放出口可能被关断或堵塞的设备和管道系统；

（三）因两端切断阀关闭，受外界影响而产生热膨胀或汽化的管道系统；

（四）背压式汽轮机的排汽管道；

（五) 设计者认为可能产生超压的其他部位。

## 第二节  安全泄放装置(安全阀和爆破片装置)

第一百二十九条   安全泄放装置(安全阀和爆破片装置)的设计、制造和检验应当分别符合TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》和GB150-1998《钢制压力容器》的规定。

安全泄放装置的计算参见附件F。

第一百三十条  安全泄放装置(安全阀和爆破片装置)相关压力的确定应当符合GB/Txxxx-2xxxx《压力管道规范动力管道》的要求。

第一百三十一条  安全阀的密封试验压力应当大于管道系统的最大工作压力，爆破片装置的最小标定爆破压力应当大于1.05倍的管道系统最大工作压力。所选用安全阀或者爆破片装置的额定泄放面积应当大于安全泄放量计算得到的最小泄放面积。

第一百三十二条  爆破片压力允差按GB567-1999《爆破片和爆破片装置》表1规定，或者按设计技术要求规定。爆破片的检查、抽样及爆破试验应当符合GB567第4.1及4.2条的要求。

## 第三节  产品质量证明和标志规定

第一百三十三条  爆破片装置应当标有永久性标志，永久性标志至少包括下列内容：

(一)制造单位名称、特种设备制造许可标志和制造许可证编号；

(二)爆破片的批次编号、型号、型式、规格（泄放口公称直径）、材料、适用介质、爆破温度、标定爆破压力或者设计爆破压力、泄放侧方向；

(三)夹持器型号、规格、材料，以及流动方向；

(四)检验合格标志、监检标志；

(五)制造日期。

第一百三十四条  爆破片出厂必须附产品质量证明书，质量证明书至少包括下列内容：

(一)永久性标记的内容；

(二)制造依据的标准；

(三)制造范围和爆破压力允差；

(四)检验报告（包括爆破试验报告）；

(五)其它的特殊要求。

## 第四节  安装要求

第一百三十五条  安全阀安装时，应当满足TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》的规定，并且符合下列要求：

(一)压力管道与安全阀之间的连接管和管件的通孔，其截面积不得小于安全阀的进口截面积， 其接管应当短而直， 安全阀入口管道的压力降应当小于安全阀设定压力的3％；

(二)安全阀出口管道设计应当考虑各种型式安全阀的背压限制规定，防止背压对安全阀开启性能和泄放量的影响；

(三)安全阀入口、出口管道和支架的设计及安装应当考虑安全阀自重、泄放反作用力、热应力、机械应力、振动应力以及其他外部荷载的作用，安装时应当将应力减少至最低的程度；

（四）压力管道与安全阀（爆破片装置）之间不得装设切断阀。

第一百三十六条  爆破片装置安装时，应当满足下列要求：

(一)爆破片装置的入口管应当短而直、管径应当不小于爆破片的公称直径；

(二)爆破片装置的出口管应当有足够的支撑，要考虑破裂时的反作用力和振动，出口管的管径要保证管内流速不大于0.5马赫数；

(三)爆破片必须安装在相应的夹持器上，并按泄放侧箭头方向安装爆破片，安装时，爆破片应当保持清洁完好；

(四)安装爆破片时，应当采用扭矩扳手，按制造厂安装说明中的安装扭矩数据表，按对角线均匀拧紧螺栓；

(五)未经制造厂同意不得在爆破片两侧加装垫片、保护膜或者涂层。

## 第五节  检验和维修要求

第一百三十七条  安全保护装置应当实行定期检验，定期检验分为在线检验和全面检验。定期检验的原则如下：

(一)安全阀每年至少检验1次，经使用经验证明和检验单位确认可以延长检验周期，但最长不超过3年，但使用单位应当向负责管道使用登记的质量技术监督部门备案，在线检验周期不符合生产装置长周期运行时，应当采用在线检验或者多安全阀系统；

(二)爆破片装置应当定期更换，在苛刻条件下使用的爆破片装置每年至少应当更换一次，一般爆破片装置应当在2～3年内更换(制造单位明确可延长使用寿命的除外)。

第一百三十八条  当进行安全阀在线检测和压力调整时，使用单位主管压力管道安全的人员应当到场确认。调检合格的安全阀应加铅封。调整及检测装置用压力表的量程应当为整定压力的1.5～3.0倍，精度应当不低于1.0级，而且压力表前不得装阻尼器。在检测和调整时，应当有可靠的安全防护措施。

第一百三十九条  安全阀有下列情况之一时，应当停止使用并立即更换；

(一)选型错误，性能不符合要求不当；

(二)超过校验有效期或者铅封损坏；

(三)阀芯和阀座密封面损坏；

(四)导向零件、调节圈锈蚀严重；

(五)阀芯与阀座粘死或者弹簧严重腐蚀、生锈；

(六)附件不全；

(七)历史记录丢失。

第一百四十条  爆破片装置有下列情况之一，应当立即更换：

(一)超过规定使用期限；

(二)标定爆破压力和工作温度不符合运行要求；

(三)超过最大泄放压力而未爆破。

第一百四十一条  安全保护装置附属仪器仪表（压力表、温度计）的精度等级、量程、安装位置等应当符合有关规定、标准的要求。

## 第八章  附则

第一百四十二条　本规程由国家擀检总局负责解释。

第一百四十三条　本规程自2XXX年　月实施。

附件A

## 危险工况用阀门安全技术要求

GD1级管道用阀门(安全阀除外)应当符合本附件的规定。

A.1、设计

A.1.1阀门应当符合相应动力管道金属阀门标准的有关规定。

A.1.2压力－温度额定值

1) 阀门的压力设计应当符合相应管法兰标准规定的压力－温度额定值；

2)采用非金属衬里、衬套的阀门应当在设计文件和铭牌上标明所用材料及其适用温度范围；

3)采用非金属阀座（阀芯）密封面的阀门应当在设计文件和铭牌上标明所用材料、适用温度范围以及相应的压力－温度额定值。

A.1.3阀体和阀盖的最小壁厚

A.1.3.1碳钢、合金钢以及大于等于PN150的不锈钢、镍基合金闸阀、截止阀、止回阀阀体和阀盖的最小壁厚应当符合表A－1的规定。

表A－1  阀体和阀盖的最小壁厚

| 公称直径 DN | 公称压力，PN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 50 | 110 | 150 | 260 | 420 |
|  | 最小壁厚 mm |  |  |  |  |  |
| 25 32 40 50 | 6.4 6.4 6.4 8.6 | 6.4 6.4 7.9 9.7 | 7.9 8.6 9.4 11.2 | 12.7 14.2 15 19.1 | 12.7 14.2 15 19.1 | 15 17.5 19.1 22.4 |
| 65 80 100 150 | 9.7 10.4 11.2 11.9 | 11.2 11.9 12.7 16 | 11.9 12.7 16 19.1 | 22.4 19.1 21.3 26.2 | 22.4 23.9 28.7 38.1 | 25.4 30.2 35.8 48.5 |
| 200 250 300 350 | 12.7 14.2 16 16.8 | 17.5 19.1 20.6 22.4 | 25.4 28.7 31.8 35.1 | 31.8 36.6 42.2 46 | 47.8 57.2 66.8 69.9 | 62 67.6 86.6 — |
| 400 450 500 600 | 17.5 18.3 19.1 20.3 | 23.9 25.4 26.9 30.2 | 38.1 41.4 44.5 50.8 | 52.3 57.2 63.5 73.2 | 79.5 88.9 98.6 114.3 | — — — — |

注1：非表列公称压力阀门的最小壁厚，可采用内插法，但不得小于PN20的最小壁厚。

注2：对焊端端部等特定部位的壁厚可不按上表规定。

注3：小于等于DN50的小口径阀门最小壁厚也可按照其他相关标准的要求。

A.1.3.2 球阀、蝶阀、旋塞阀以及小于PN150的不锈钢、镍基合金闸阀、截止阀、止回阀阀体和阀盖的最小壁厚应当符合表A－2的规定。

表A－2  阀体和阀盖的最小壁厚

| 公称直径 DN | 公称压力，PN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 50 | 110 | 150 | 260 | 420 |
|  | 最小壁厚 mm |  |  |  |  |  |
| 25 32 40 50 | 4.1 4.8 4.8 5.6 | 4.8 4.8 4.8 6.4 | 4.8 4.8 5.6 6.4 | 5.6 6.4 7.1 7.9 | 6.6 7.9 9.7 11.2 | 8.9 11.2 12.7 15.7 |
| 65 80 100 150 | 5.6 5.6 6.4 7.1 | 6.4 7.1 7.9 9.7 | 7.1 7.9 9.7 12.7 | 8.6 10.4 12.7 18.3 | 12.7 15.7 19.1 27.7 | 19.1 22.4 27.7 40.4 |
| 200 250 300 350 | 7.9 8.6 9.7 10.4 | 11.2 12.7 14.2 15.7 | 15.7 19.1 23.1 24.6 | 22.4 26.9 31.8 35.1 | 35.8 43.7 50.8 55.6 | 52.3 65.8 77.0 84.8 |
| 400 450 500 600 | 11.2 11.9 12.7 14.5 | 17.5 19.1 20.6 23.9 | 27.7 31.0 34.0 40.4 | 39.6 44.5 48.5 57.9 | 63.5 71.4 79.2 94.5 | 96.8 108.5 119.1 143.1 |

注1：非表列公称压力阀门的最小壁厚，可采用内插法，但不得小于PN20的最小壁厚。

注2：如阀门通径为非表列公称直径的通径，阀门的最小壁厚可采用内插法。

注3：对焊端端部等特定部位的壁厚可不按上表规定。

注4：小于等于DN50的小口径阀门最小壁厚也可按照其他相关标准的要求。

A.1.3.3 填料函处最小壁厚应当符合表A－3的规定。

表A－3  填料函处最小壁厚

| 填料函内径 mm | 公称压力， PN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 50 | 110 | 150 | 260 | 420 |
|  | 最小壁厚 mm |  |  |  |  |  |
| 15 16 17 18 19 | 2.8 2.8 2.8 2.9 3.0 | 3.0 3.1 3.2 3.5 3.8 | 3.6 3.6 3.7 3.9 4.1 | 4.2 4.4 4.5 4.7 5.1 | 5.3 5.6 5.8 5.9 6.1 | 7.6 7.9 8.2 8.5 8.9 |
| 20 25 30 35 40 | 3.3 4.0 4.6 4.8 4.9 | 4.0 4.8 4.8 4.8 5.0 | 4.2 4.8 4.8 5.1 5.7 | 5.2 6.3 6.5 7.1 7.5 | 6.3 7.1 8.2 9.7 10.2 | 9.2 11.0 13.1 14.6 16.4 |
| 50 60 70 80 90 | 5.5 5.6 5.6 5.8 6.4 | 6.2 6.4 6.9 7.2 7.4 | 6.3 6.8 7.4 8.1 8.8 | 7.9 8.9 9.9 11.0 12.0 | 11.6 13.4 15.8 17.4 19.1 | 19.8 23.2 26.5 30.1 33.2 |
| 100 110 120 130 140 | 6.4 6.4 6.6 7.1 7.1 | 7.7 8.1 8.6 8.8 9.2 | 9.5 10.3 10.9 11.3 12.0 | 12.8 14.1 14.9 16.2 17.3 | 20.8 22.9 24.8 26.5 28.3 | 36.7 40.1 43.5 46.9 50.2 |

A.1.4 阀门结构设计

A.1.4.1阀杆

- 闸阀阀杆与闸板的连接应当防止阀杆转动以及阀杆与闸板脱离。

- 闸阀阀杆与闸板梯形槽连接处强度应当大于阀杆梯形螺纹根部强度。

- 球阀（旋塞阀）阀杆与球体（旋塞）的连接应当防止阀杆与球体（旋塞）脱离。

- 球阀（旋塞阀）阀杆的最薄弱处应当位于阀门压力边界以外。

- 阀杆与填料接触部分的表面粗糙度应当不大于Ra0.8，填料函内径的表面粗糙度应当不大于Ra3.2。

A.1.4.2阀体与阀盖的连接形式

阀体与阀盖的连接应当采用全螺纹螺栓栓接或压力自密封式阀盖。

A.1.4.3 防止阀杆泄漏（低泄漏）结构

用于GD1级设计温度大于400℃的管道阀门应当采用下列防止阀杆外泄漏（低泄漏）结构设计，并进行氦检漏试验。

- 降低阀杆及填料函表面粗糙度；

- 采用经评定的填料组合；

- 采用波纹管密封结构。

A.1.4.4 旋转1／4周的阀门要求

- 应当设计有全开和全关的限位结构；

- 阀门应当有表示旋转件开度的指示装置；

- 手柄和手轮上应当有开、关方向的标志；

- ）带手柄的阀门应当设计成当手柄和管道平行时，是全开位置；

- ）手柄、手轮的设计，应当可以防止错误安装。

A.1.4.5 低温阀门

- 双阀座双密封阀门应当采用防止阀体中腔异常升压的设计结构。

- 设计温度低于-46℃时，应当采用防止填料冻结的伸长阀盖结构。

- 低温阀门应当按本附件四（三）5条规定进行型式试验。

A.1.4.6 阀体拼焊

阀体端法兰、阀盖法兰应当与阀体整体铸造或锻造。如果用户同意，允许采用全焊透对接焊方式将锻造法兰与阀体本体拼焊，但拼焊焊缝应当符合本规程附件3（一）1～5条规定。

A.1.5 阀门内件

A.1.5.1 内件的结构和材料应当与阀体材料相适应，其耐腐蚀性能不得低于阀体材料。

A.1.5.2  影响阀门安全操作的重要内件（如弹簧、非金属阀座或阀芯密封面、“O”型圈、填料、垫片等）应当考虑介质、温度、压力的适用性。内件材料适用温度应当符合表A－4的规定。

表A－4　内件材料适用温度范围

| 零件名称 | 材料 | 使用温度 ℃ |
| --- | --- | --- |
| 弹簧 | 50CrVA（GB12222） | -40~210 |
|  | 30W4Cr2VA（GB12222） | -20~350 |
|  | Cr-Ni奥氏体不锈钢（如304、316） | -250~300 |
|  | 沉淀硬化型镍铬合金（如X750） | -250~700 |
| 密封面、填料、垫片、“O”型圈 | 天然橡胶（NR） | -50~90 |
|  | 丁晴橡胶（NBR） | -20~110 |
|  | 硅橡胶 | -60~200 |
|  | 氯磺化聚乙烯橡胶（CSM） | -10~100 |
|  | 氟橡胶 | -20~200 |
|  | 氯丁橡胶（CR） | -30~100 |
|  | 聚四氟乙烯（PTFE） | -196~200 |
|  | 增强聚四氟乙烯（RTFE） | -196~200 |
|  | 柔性石墨 | -100~500（强氧化性介质） |
|  |  | -100~800 |

A.1.6 设计文件

阀门设计文件至少应当包括以下内容：

1) 设计计算书；

2) 产品图纸（附材料明细表）；

3) 安装、使用、维护保养说明。

A.2 材料

A.2.1 阀体、阀盖

A.2.1.1 阀体和阀盖材料应当符合压力管道规范规定的铸件或锻件材料标准。

A.2.1.2 碳钢（铸件和锻件）的含碳量应当不大于0.25%；奥氏体不锈钢用于温度大于540℃（铸件大于425℃）时，含碳量应当不低于0.04%。

A.2.1.3 用于含硫工况时，阀体、阀盖以及螺栓连接材料、密封元件应当符合SY/T0599《天然气地面设施抗硫化物应力开裂金属材料要求》的规定。

A.2.1.4 设计温度低于或等于-20℃的阀门应当符合相应压力管道规范和材料标准的冲击试验要求（包括免除冲击试验条件）。

A.2.1.5 热处理

1）阀门受压元件用铸、锻件应当按照相应材料标准的规定进行热处理。

2）热加工或焊接（包括重大焊补）后应当重新进行热处理（包括消除应力热处理）。

A.2.1.6 铸件的检查

1）铸件外观质量检验应当符合JB/T7927《阀门铸钢件 外观质量要求》的规定。

2）第一批浇铸的铸件中，应当抽3件按照表5的要求进行无损检测，要求全部合格。如果有1件不合格，应当修改浇铸工艺，重新浇铸并重新按前述要求进行无损检测，直至合格。

A.2.1.7 无损检测

1）阀门铸件应当按批按照表2－6的规定进行射线检测和表面磁粉或液体渗透检测。

2）用于GD1级管道的阀门锻件应当逐件进行超声波检测和表面磁粉或液体渗透检测。

3）阀体、阀盖铸、锻件的无损检测部位和要求应当不低于表A－5的规定。

表A－5 无损检测部位与要求

| 材料 | 无损检测方法 | 无损检测部位 | 适用标准及合格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铸件 | 射线检测 | JB/T64401）规定的部位 冒口切割处 焊接坡口处 用户规定的部位 | JB/T64401） |
|  | 磁粉检测 | JB/T64392）规定的部位 用户规定的部位 | JB/T64392） |
|  | 液体渗透检测 | JB/T69023）规定的部位 焊接坡口处 用户规定的部位 | JB/T69023） 焊接坡口处要求无缺陷 |
| 锻件 | 超声波检测 | JB/T69034）规定的部位 用户规定的部位 | JB/T69034） JB47305） III级合格（奥氏体不锈钢） |
|  | 磁粉检测 | 同铸件 | JB47305） II级合格 |
|  | 液体渗透检测 | 同铸件 | JB47305） II级合格 |

注1：JB/T6440《阀门受压铸钢件射线照相检验》。

注2：JB/T6439《阀门受压铸钢件磁粉探伤检验》。

注3：JB/T6902《阀门铸钢件液体渗透检查方法》。

注4：JB/T6903《阀门锻钢件超声波检查方法》。

注5：JB/T4730《承压设备无损检测》。

表A－6无损检测范围及检测数量

| 材料 | 范围 | 检测数量 |
| --- | --- | --- |
| 碳钢 | GD1级管道或大于PN150 | 每批抽10％，且不少于1件 |
| 铬钼合金钢 | GD1级管道或大于等于PN110 |  |
| 奥氏体不锈钢 低温碳钢和含镍低温钢 | GD1级管道或小于等于PN110 |  |
|  | GD1级管道或大于PN110 | 每批抽20％，且不少于2件 |
| 高合金不锈钢 镍基合金 钛合金 | GD1级管道或小于PN260 | 每批抽30％，且不少于2件 |
|  | GD1级管道或大于等于PN260 | 100％ |

注：如果有1件抽检不合格，应按规定数量加倍抽检，如果仍不合格，应当对该批阀门100％检测。

A.2.2 其他零件

A.2.2.1阀杆

1）阀杆应当采用整体结构。

2）阀杆材料含碳量要求同本附件二（一）2条。

3）用于含硫工况阀门的阀杆材料应符合本附件二（一）3条的规定。

4）不得使用13Cr易切削钢。

5）阀杆材料应当按照相应材料标准的规定进行热处理。热加工后应当重新进行热处理（包括消除应力热处理）。

A.2.2.2 闸板（阀座）材料应当不低于阀体材料要求。

A.2.2.3 栓接用螺栓、螺母应当采用压力管道规范规定的中强度或高强度紧固件。

A.2.3 奥氏体不锈钢材料的零件

材料为奥氏体不锈钢零件热处理后应当进行酸洗钝化处理。焊接或焊补的零件，焊后还应当进行酸洗钝化处理。

A.3 制造

A.3.1 焊接

A.3.1.1 阀体拼焊和焊补应当采用评定合格的焊接工艺，并由合格焊工进行施焊。

焊接工艺评定应当符合JB4708《承压设备焊接工艺评定》的规定。

铸件的焊接工艺评定与锻轧件的焊接工艺评定应当分别评定。

A.3.1.2 焊工考核应当符合本规程第六十一条的规定。

A.3.1.3 焊后热处理应当符合压力管道规范的规定。

A.3.1.4 阀体拼焊焊缝应当进行100％射线检测，其合格级别为JB4730 II级。

A.3.1.5 阀门的压力试验应当在所有焊接、热处理和无损检测完成后进行。

A.3.2 铸件焊补

A.3.2.1 受压铸件（如阀体、阀盖、闸板等）焊补前应当彻底清除缺陷。如存在疏松等连续性缺陷时，不得采用焊补修复。

A.3.2.2 符合表A－7规定的铸件缺陷以及阀体铸件压力试验时发现的缺陷均属于重大缺陷。重大缺陷清除后，应当进行磁粉检测或液体渗透检测。

表A－7受压铸件重大缺陷范围

| DN | 缺陷范围 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 面积cm2 | 深度 |
| 小于80 | 大于或等于40 | 大于或等于壁厚的50%或10mm，取较小值 |
| 80~200 | 大于或等于50 | 大于或等于壁厚的50%或20mm，取较小值 |
| 大于200 | 大于或等于70 | 大于或等于壁厚的50%或30mm，取较小值 |

A.3.2.3 同一部位焊补返修次数不宜超过3次。超过3次以上的返修应当由技术负责人（或焊接责任工程师）签字同意并将返修的次数、部位、返修后的无损检测结果和技术负责人（或焊接责任工程师）批准字样记入阀门质量证明书。。

A.3.2.4 重大缺陷焊补后，应当进行射线检测以及表面磁粉或液体渗透检测。

A.3.2.5 按照焊补深度确定焊补后的热处理要求。

A.3.2.6 重大缺陷焊补后应重新进行阀门压力试验。

A.3.3 低温阀门受压元件的低温处理

工作温度低于-101℃阀门的阀体、阀盖、闸板（阀瓣）、阀座、阀杆、阀盖栓接用螺栓和螺母等主要受压元件应当按JB/T7749《低温阀门技术条件》的规定进行低温处理。

A.4 检验、试验

A.4.1 阀门材料的检验

A.4.1.1 阀门制造厂应当按批对阀门铸、锻件的化学成分（全部元素）与机械性能进行检验，并出具检验报告。

A.4.1.2 阀门制造厂应当对阀门的外协件进行检验和验收，并由阀门制造厂出具质量证明文件。

A.4.1.3 合金钢（铬钼合金钢、含镍低温钢）、铬镍钼奥氏体不锈钢、双相不锈钢、镍基合金的阀体、阀盖以及螺栓、螺母应当采用材质定性鉴别方法进行甄别。

阀体、阀盖每批抽10％，且不少于1件。螺栓、螺母每批抽2％，且不少于5件。

A.4.2 压力试验

A.4.2.1 每台阀门应当按照表A－8规定进行压力试验。

表A－8压力试验要求

| PN | DN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ≥600 |
| 20 |  |  |  | 按表A－8A要求进行压力试验 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  | 按表A－8B要求进行压力试验 |  |  |  |  |  |
| 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A－8A

| 试验项目 | 阀门类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 闸阀 | 截止阀 | 旋塞阀 | 止回阀 | 浮动式球阀 | 蝶阀和固定式球阀 |
| 强度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 上密封1) | √ | √ |  |  |  |  |
| 低压密封 | √ |  | √ | √2) | √ | √ |
| 高压密封 |  | √ |  | √ |  |  |
| - 所有具有上密封性能的阀门都应进行上密封试验，但波纹管密封阀门除外； - 可用低压密封试验代替高压密封试验。 |  |  |  |  |  |  |

表A－8B

| 试验项目 | 阀门类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 闸阀 | 截止阀 | 旋塞阀 | 止回阀 | 浮动式球阀 | 蝶阀和固定式球阀 |
| 强度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 上密封1) | √ | √ |  |  |  |  |
| 低压密封 |  |  |  | √2) | √ |  |
| 高压密封 | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| - 所有具有上密封性能的阀门都应进行上密封试验，但波纹管密封阀门除外； - 可用低压密封试验代替高压密封试验。 |  |  |  |  |  |  |

A.4.2.2 阀门压力试验和压力试验方法应当符合JB/T9092《阀门的检验与试验》的规定。

A.4.3 其他试验

A.4.3.1具有耐火结构的阀门应当按照表2－9的规定进行耐火结构设计或型式试验。阀门进行耐火型式试验时，阀门应当能经受高于760℃火焰燃烧30分钟。

A.4.3.2 具有防静电结构的阀门应当进行防静电荷聚集试验。试验的电源电压不超过12V，电路电阻应当小于10Ω。

A.4.3.3 具有防止阀杆泄漏（低泄漏）结构的阀门，应当按照本附件A.4.5条的规定进行设计，且按照GB15823《氦泄漏检验》进行检漏，泄漏率应当不大于1X10-4Pa m3/S。

A.4.3.4 耐火试验、防静电试验、防止阀杆泄漏（低泄漏）试验检查要求按表A－9的规定。

表A－9　耐火、防静电、防止阀杆泄漏（低泄漏）试验检查要求

|  |  | 试验检查要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耐火试验 | 防静电试验 | 氦检漏试验 |
| 管道级别 | GD1 | 型式试验 | 每批抽检10％，且不少于2台 |  |
|  | GD2 | 结构设计 | 型式试验 |  |

A.4.3.5低温阀门型式试验按JB/T7749《低温阀门技术条件》的规定进行。

A.5 阀门质量证明文件

A.5.1 阀门制造厂提供阀门质量证明文件应当内容齐全、清晰且具有可追溯性。

A.5.2 阀门制造厂提供的阀门质量证明文件应当包括以下内容：

A.5.2.1 设计文件。（本附件A.1.6条）

A.5.2.2 阀体、阀盖材料质量证明文件，包括铸、锻件的无损检测（本附件A.4.1条和A.2.1.6、A.2.1.7条）。

A.5.3阀门试验、检验文件。

阀门试验、检验文件应当包括下列内容：

1) 阀门压力试验报告（本附件A.4.2条）；

2）焊缝检验报告；

焊缝检验报告包括：焊接工艺评定、焊工证书、热处理报告、焊缝无损检测报告（本附件A.3.1条）。

3）焊补检验报告；

焊补检验报告包括：焊接工艺评定、焊工证书、热处理以及重大焊补无损检测报告（本附件A.3.2条）。

4）耐火试验报告（本附件A.4.3.1条）；

5）防静电试验报告（本附件A.4.3.2条）；

6）氦检漏试验报告（本附件A.4.3.3条）；

7）阀门低温型式试验报告（本附件A.4.3.5条）；

8）低温处理报告（本附件A.3.3条）。

A.5.4 出厂合格证书。

A.6 标记

A.6.1 阀门应当具有永久性的标记和铭牌。

A.6.1.1 阀体的永久性标记。

阀体的永久性标记应当包括以下内容：

1) 阀门制造厂名称或商标；

2) 阀体材料；

3) 公称压力；

4) 公称直径；

5) 材料炉批号；

6) 密封垫环号（如有，打印在法兰边上）；

7) 阀门系列编号（打印在法兰边上）；

8) 阀门流向标志。

A.6.1.2 当无法标全上述标记时可以省略下列标记内容：

1) 公称直径；

2) 公称压力；

3) 阀体材料。

A.6.1.3 省略的标记应在铭牌上标出。

A.6.2 阀盖与闸板的永久性标记

阀盖与闸板的永久性标记应当包括以下内容：

1) 阀盖与闸板（本体）材料；

2) 材料炉批号。

A.6.3 铭牌标记

铭牌标记应当包括以下内容：

- 阀门制造厂名称或商标；

- 阀门型号；

- 材料（包括阀体／衬里、密封面和阀杆）；

- 公称压力；

- 公称直径；

- 非金属密封面或衬里的适用温度范围；

- 非金属密封面的压力－温度额定值；

- 阀门系列编号；

- 阀门流向标志；

- 阀门标准号；

- 防静电结构标志“AS”；

- 耐火结构标志“FD”；

- 端管螺纹标志 NPT或RC；

- 出厂日期；

- 用户订单中规定的内容。

附件B

## 压力管道设计文件格式

表B－1　图纸目录

| 序号 | 名 称 | 图号或文件编号 | 修改 | 图幅 | 张数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表B－2 管子及管件材料等级表

| 公称压力 |  | 介质 |  |  |  |  |  | 管道等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计温度/设计温度范围℃ |  | 工艺介质 | 压力MPa |  |  |  |  | 版次 |  |
|  |  |  | 温度℃ |  |  |  |  | 特殊要求 |  |
|  |  | 编制 |  | 审核 |  | 日期 |  |  |  |
| 腐蚀裕量mm |  | 校核 |  | 审定 |  |  |  | 支管连接表 |  |
| 名称 | 公称直径 | 材料 |  | 制造＊ | 端面 | 壁厚 | 标准号 | 备注 | 版次 |

＊无缝、对焊、锻制

表B-3 管道连接件材料等级表

| 名称 | 公称直径 | 材料 | 等级 | 型式及端面 | 壁厚 | 标准号 | 备注 | 版次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表B-4 阀门材料等级表

| 名称 | 公称直径 | 材料 | 阀芯 | 压力等级 | 端部 | 型式 | 阀号 | 标准号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TSG D0001-2005                                                特种设备安全技术规范

表B－5　管道数据表

－60－

| 管线号 | 公称 直径 | 管道 等级 | 介质 |  | 起止点 |  | 工作参数 |  |  |  | 设计参数 |  | 内外防护 |  |  |  | 试压 介质 | 清洗 介质 | 流程图尾号 | 管道 类别* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 状态 | 起点 | 终点 | 温度(℃) |  | 压力(MPa G) |  | 温度 (℃) | 压力 (MPa G) | 代 号 | 隔热 材料 | 隔热 厚度 (mm) | 内外 防护 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 正常 | 最大 | 正常 | 最大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件C

## 全国月平均最低气温低于等于零下20℃和零下10℃的地区

C.1 概述

根据国家气象局提供的1971-1998年全国气象台站月平均最低气温等值线图和有关资料，以县级行政区划为单位，画出月平均最低气温等值线。如个别地区有小气候，应以当地气象资料为准。

C.2 低于等于零下20℃的地区：

1）新疆维吾尔自治区、西藏自治区、青海省、内蒙古自治区、黑龙江省、吉林省；

2）下列省中所列县和省直辖行政单位：

a)山西省——雁北地区的天镇、大同、怀仁、平鲁、右玉、阳高、左云等县，忻州地区的偏关和河曲县；

b) 河北省——张家口地区的怀安、万全、崇礼、亦城、康保、沽源等县，承德地区的丰宁、隆化、围场、平泉等县；

c) 辽宁省——朝阳市的凌源、喀喇沁左翼、朝阳等县，锦州市的北镇、义县、黑山等县，沈阳市的新民县，抚顺市的抚顺、清原、新宾等县，阜新市和彰武、阜新县，铁岭市和铁岭、开原县，铁法市，北票市。

C.3 低于等于零下10℃的地区：

1）本附件一款中高于零下20℃的地区；

2）北京市、天津市、河北省、山西省、宁夏回族自治区；

3）下列省中所列县和地区：

a) 陕西省——榆林地区，延安地区，渭南地区的韩城市、蒲城、潼关、白水，华阴、澄城、合阳、大荔等县，铜川市的宜君县，咸阳市的彬县、长武、旬邑等县；

b) 甘肃省——平凉地区，定西地区，庆阳地区，武威地区，张掖地区，酒泉地区，临夏回族自治州，甘南藏族自治州的临潭、卓尼、迭部、玛曲、碌曲、夏河等县，兰州市，金昌市、白银市，嘉峪关市；

c) 四川省——阿坝藏族羌族自治州的马尔康、若尔盖、红原、金川、壤塘等县，甘孜藏族自治州的丹巴、炉霍、新龙、道孚、雅江、白玉、理塘、石渠、巴塘、德格、色达、稻城等县。

附件D

## 压力管道安装质量证明文件格式

压力管道安装质量证明书  （表B－1）

证明书编号：

| 工程编号 |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程编号 |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |
| 安装开工日期 |  |  |  | 安装竣工日期 |  |  |  |
| 管道级别 |  |  |  | 管道长度 |  |  |  |
| 业 主 |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |
| 监检单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  | 许可证号 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 许可证号 |  |  |  |
| 检测单位 |  |  |  | 许可证号 |  |  |  |
| 本压力管道的安装经质量检验，符合《压力管道安全技术监察规程（动力管道篇）》、设计文件和 的要求，同意验收。 （附：管道安装汇总表、管道轴测图） |  |  |  |  |  |  |  |
| 监检单位 |  |  | 业主 | 监理单位 |  |  | 安装单位 |
| （盖章） 监检员： 年 月 日 |  |  | （盖章） 代表： 年 月 日 | （盖章） 监理工程师： 年 月 日 |  |  | （盖章） 质量保证工程师： 年 月 日 |

TSG D0001-2005                                                特种设备安全技术规范

压力管道安装汇总表    （续表D－1）

－64－

| 单位工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位工程编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线号 | 管道 级别 | 设计 压力 MPa | 设计 温度 ℃ | 输送 介质 | 管道 材质 | 管道 规格 mm | 管道 长度 m | 铺设 方式 | 焊口 数量 | 检测方法/比例 % | 压力试验介质 | 压力试 验压力 MPa | 泄漏性试验压力 MPa | 吹洗 方法 | 防腐方式 | 保温（绝热）方式 |

填表人

压力管道安装质量证明书  （表D－2）

证明书编号：

| 工程编号 |  |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程编号 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |  |  |
| 管道名称 |  |  |  |  | 管线编号 |  | 管道轴测图号 |  |  |  |  |
| 管道起、止点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道级别 |  |  |  |  |  | 安装竣工日期 |  |  |  |  |  |
| 业主 |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 监检单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  | 许可证号 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 许可证号 |  |  |  |  |  |
| 检测单位 |  |  |  |  |  | 许可证号 |  |  |  |  |  |
| 本压力管道的安装经质量检验，符合《压力管道安全技术监察规程（动力管道篇）》、设计文件和 的要求，同意验收。 （附：管道安装技术特性表、管道轴测图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监检单位 |  |  |  | 业主 |  | 监理单位 |  |  |  | 安装单位 |  |
| （盖章） 监检员： 年 月 日 |  |  |  | （盖章） 代表： 年 月 日 |  | （盖章） 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  | （盖章） 质量保证工程师： 年 月 日 |  |

压力管道安装技术特性表  （续表D－2）

管线名称：                           管线编号：

| 填表人： 管道技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计压力 |  |  |  | 设计温度 |  |  | 输送介质 |  |  |  |  |  |
| 最高工作压力 |  |  |  | 最高工作温度 |  |  | 材 质 |  |  |  |  |  |
| 公称直径 |  |  |  | 管道长度 |  |  | 铺设方式 |  |  |  |  |  |
| 防腐方式 |  |  |  |  |  | 保温（绝热）方式 |  |  |  |  |  |  |
| 管道焊接及焊后热处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊口总数量 |  |  |  | 对接接头数量 |  |  | 角接头数量 |  |  |  |  |  |
| 焊接方法 |  |  |  | 焊接材料 |  |  | 热处理温度 |  |  |  |  |  |
| 管道焊接接头无损检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测方法 |  |  |  | 规定检测比例 |  |  | 实际检测数量 |  |  |  |  |  |
| 检测方法 |  |  |  | 规定检测比例 |  |  | 实际检测数量 |  |  |  |  |  |
| 管道压力试验及吹扫、清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验：内压试验压力 MPa； 外压试验压力 MPa；试验介质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏性试验：试验压力 MPa； 试验介质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道吹扫、清洗方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道元件和安全保护装置（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 型号/规格 |  | 数量 | 制造单位 |  |  |  | 产品合格证号 |  |  |

管道元件检查记录    （表D－3）

| 工程编号： |  |  |  | 工程名称： |  |  |  |  |  | 单位工程名称/编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂名称 |  |  |  |  |  |  | 证明文件编号 |  |  |  |  |  |
| 管道元件名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道元件编号 | 材 质 |  | 规格/型号 |  | 数 量 | 尺寸 检查 | 力学性能试验 | 化学成分分析 | 光谱 检验 |  | 无损 检测 | 硬度 检验 |
| 责任工程师： 质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TSG D0001-2005                                                特种设备安全技术规范

阀门试验记录         （表D－4）

－68－

| 工程编号： |  |  |  | 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 单位工程名称/编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 型号 /规格 | 数 量 | 公称 压力 |  | 压力试验 |  |  | 密封试验 |  |  |  | 上密封试验 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  | 介质 | 压力 | 时间 | 介质 | 压力 | 时间 |  | 介质 | 压力 | 时间 |  |
| 责任工程师： 质量检查员： 试验人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

特种设备安全技术规范　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TSG D0001-2005

安全阀调试记录        （表D－5）

－69－

| 工程编号： |  |  | 工程名称： |  |  |  |  | 单位工程名称编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线号/ 设备位号 | 安全阀 位号 | 型号/ 规格 |  | 设计 |  |  | 试验 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 介质 | 压力 | 开启压力 | 介质 |  | 开启压力 |  | 回座压力 | 启跳次数 |
| 监检单位 |  |  | 业主 |  |  | 监理单位 |  |  |  | 试验单位 |  |  |
| 监检员： 年 月 日 |  |  | 代表： 年 月 日 |  |  | 专业工程师： 年 月 日 |  |  |  | 责任工程师： 质量检查员： 试验人： 年 月 日 |  |  |

压力管道弯管加工记录   （表D－6）

| 工程编号： |  | 工程名称： |  |  |  | 单位工程名称/编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线号： |  |  |  | 执行标准： |  |  |  |
| 弯管 编号 | 弯曲 半径 |  | 角度或 尺寸偏差 | 圆度 | 热处理 结果 |  | 磁粉（渗透）检测结果 |
| 附简图： |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任工程师： 质量检查员： 班组长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

特种设备安全技术规范　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TSG D0001-2005

压力管道焊接检查记录        （表D－7）

－71－

| 工程编号： |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |  |  |  | 单位工程名称编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线号 |  |  | 管道材质 |  |  |  |  | 管道规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊缝 编号 | 接头 类型 | 固定或转动焊口 | 焊接 方法 | 焊接 材料 |  | 预热 温度 | 层间 温度 | 后热温度/时间 | 焊工号 | 施焊 日期 |  | 外观质量 检查结果 |  |  | 无损检测 方法及结果 |
| 责任工程师： 年 月 日 质量检查员： 年 月 日 记录人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

焊缝返修检查记录    （表D－8）

| 工程编号： |  |  |  | 工程名称： |  |  |  |  | 单位工程名称/编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线号 |  |  |  |  | 材质 |  |  | 规格 |  |  |  |  |  |
| 焊缝编号 | 返修 位置 |  | 缺陷 性质 |  | 返修次序 | 坡口尺寸 (长x宽x深) | 返修 日期 |  |  | 焊工 代号 |  | 外观检 查结果 | 无损检 测结果 |
| 责任工程师： 质量检查员： 记录人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

压力管道热处理报告    （表D－9）

| 工程编号： |  | 工程名称： |  |  |  |  |  | 单位工程名称/编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线号 |  |  |  |  | 材质 |  |  |  |  |
| 规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊缝号/ 管件号 | 升温速率 （℃/h） |  | 热处理温度（℃） |  | 恒温时间 （h） | 降温速率 （℃/h） |  |  | 备注 |
| 热处理曲线示意图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任工程师： 年 月 日 |  |  |  | 质量检查员： 年 月 日 |  |  | 操作者： 年 月 日 |  |  |

TSG D0001-2005                                                特种设备安全技术规范

压力管道安装记录      （表D－10）

－74－

| 工程编号： |  |  |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |  |  | 单位工程名称/编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管线编号 | 管道材 质 | 管道规 格 | 焊接连接 |  | 法兰连接 |  |  |  | 其它连接形式 |  |  | 最大安装偏差 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 转动 | 固定 | 压力等级 |  | 螺栓规格 | 垫片材质 | 机械接口 |  |  | 座标 | 标高 | 平直度 | 铅垂度 | 坡度 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任工程师： 年 月 日 质量检查员： 年 月 日 班组长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

特种设备安全技术规范　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TSG D0001-2005

压力管道补偿器安装记录      （表D－11）

－75－

| 工程编号： |  |  | 工程名称： |  |  |  |  |  | 单位工程名称/编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线号 | 补偿器 序号 | 型式 | 规格 | 材质 | 固定支 架间距 | 设计 压力 | 操作 温度 | 安装时环境温度 |  | 安装预拉（预压）量 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计值 | 实测值 |  |
| 简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监检单位 |  |  | 业主 |  |  | 监理单位 |  |  |  | 安装单位 |  |  |
| 监检员： 年 月 日 |  |  | 代表： 年 月 日 |  |  | 专业工程师： 年 月 日 |  |  |  | 责任工程师： 质量检查员： 班组长： 年 月 日 |  |  |

管道支吊架安装记录    （表D－12）

| 工程编号： |  |  | 工程名称： |  |  |  | 单位工程名称/编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线 编号 | 管架 编号 | 中心座标（mm） |  |  | 结构形式 | 基础标高 偏差(mm) |  | 顶架标高 偏差(mm) | 弹簧 调整值 | 备注 |
|  |  | 允许值 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |
| 责任工程师： 质量检查员： 施工班（组）长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

压力管道隐蔽工程记录     （表D－13）

| 工程编号： |  | 工程名称： |  |  |  | 单位工程名称/编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐蔽管线/附件名称 | 管线号 |  |  | 材质 | 规格 |  |  | 管线长度 | 备注 |
| 简图（管线布置、隐蔽的方位、标高尺寸等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 |  |  | 监理单位 |  |  |  | 安装单位 |  |  |
| 代表： 年 月 日 |  |  | 专业工程师： 年 月 日 |  |  |  | 责任工程师： 质量检查员： 班组长： 年 月 日 |  |  |

TSG D0001-2005                                                特种设备安全技术规范

管道防腐/隔热/涂漆施工检查记录     （表D－14）

－78－

| 工程编号： |  |  |  | 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  | 单位工程名称/编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线号 | 材质 | 规格 | 数量 | 防腐与衬里 |  |  | 隔热 |  |  |  |  |  | 涂漆 |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料 名称 | 试验 结果 | 质量 评定 | 材料 名称 | 厚度 | 内表面涂漆 |  | 保护层材料 |  | 底层 |  | 面层 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料名称 | 道数 |  |  | 材料名称 | 道数 | 材料名称 | 道数 |
| 责任工程师： 质量检查员： 班组长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

管道静电接地测试记录     （表D－15）

| 工程编号： |  |  | 工程名称： |  |  |  |  |  | 单位工程名称/编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线号 | 法兰或螺纹接头 |  |  |  |  |  | 系统接地 |  |  |  |  |
|  | 接头型式 | 跨接导线 |  |  |  | 电阻值 | 接地线 |  |  |  | 对地电阻 |
|  |  | 规格 |  |  | 材质 |  | 规格 |  |  | 材质 |  |
| 业主 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |
| 代表： 年 月 日 |  |  |  | 专业工程师： 年 月 日 |  |  |  | 责任工程师： 质量检查员： 班组长： 年 月 日 |  |  |  |

TSG D0001-2005                                                特种设备安全技术规范

安全保护装置安装检查记录     （表D－16）

－80－

| 工程编号： |  | 工程名称： |  |  |  | 单位工程名称/编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道/设备位号 | 安全附件位号 |  | 名称 | 型号、规格 |  | 合格证编号 |  | 铅封检查结果 |
| 监检单位 |  | 业主 |  |  | 监理单位 |  | 安装单位 |  |
| 监检员： 年 月 日 |  | 代表： 年 月 日 |  |  | 专业工程师： 年 月 日 |  | 责任工程师 质量检查员： 班组长： 年 月 日 |  |

特种设备安全技术规范　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TSG D0001-2005

射线检测报告   （表D－17）

－81－

| 工程编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位工程名称/编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线号 |  |  |  |  |  |  |  | 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验编号 |  |  |  |  |
| 规格及厚度 |  |  |  |  | 材 质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 焊接方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行标准 |  |  |  |  |
| 透照方式 |  |  |  |  | 射线种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增感方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊缝及 底片编号 | 缺 陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定等级 | 返修位置 |  | 焊工号 | 附注 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷代号 | - 横裂纹 ７．分散夹渣 １３．溢满 ２．纵裂纹 ８．夹钨 １４．缩孔 ３．弧坑裂纹 ９．气孔 １５．伪缺陷 ４．未焊透 １０．长形气孔 １６．咬边 ５．未熔合 １１．过熔透 １７．错口 ６．条状夹渣 １２．凹陷 １８．表面沟槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人： 证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评片： 证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暗房处理： 证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 拍片： 证号： 年 月 日 |  |  |

超声波检测报告     （表D－18）

| 工程编号： |  |  | 工程名称： |  |  |  | 单位工程名称/编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  | 受检件名称 |  |  | 试验编号 |  |
| 材 质 |  |  |  | 试 块 |  |  | 执行标准 |  |
| 规 格 |  |  |  | 入 射 点 |  |  | 指示长度 |  |
| 厚 度 （mm） |  |  |  | 折 射 角 （ °） |  |  | 最大射波高（dB值） |  |
| 耦合剂 |  |  |  | 表面状态 |  |  | 灵敏度余量 |  |
| 使用仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验部位 |  | 超标缺陷 |  |  |  | 评级 |
|  |  |  |  | 性质 | 深度 |  | 位置 |  |
| 附注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 | 年 月 日 |  |  |  | 报告人 | 年 月 日 |  |  |
| 证 号： |  |  |  |  | 证 号： |  |  |  |

磁粉检测报告     （表D－19）

| 工程编号： |  |  | 工程名称： |  |  |  | 单位工程名称/编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  | 试验编号 |  |  |  | 执行标准 |  |
| 材 质 |  |  |  | 规 格 |  |  |  | 表面状态 |  |
| 仪表型号 |  |  |  | 灵敏度试片 |  |  |  | 灵敏度评价 |  |
| 磁粉类型 |  |  |  | 粒度： （目） | 浓度： |  |  | 媒 介 |  |
| 磁化方式 |  |  |  | 电流： （Ａ） | 时间： （s） |  |  |  |  |
| 检验部位 |  | 缺陷性质 |  | 缺陷长度 | 缺陷位置 |  |  | 缺陷处理 | 评定结果 |
| 附注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 | 年 月 日 |  |  |  | 报告人 | 年 月 日 |  |  |  |
| 证 号： |  |  |  |  | 证 号： |  |  |  |  |

渗透检测报告      （表D－20）

| 工程编号： |  |  | 工程名称： |  |  |  | 单位工程名称/编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  | 试验编号 |  |  | 执行标准 |  |
| 材 质 |  |  | 规 格 |  |  | 表面状态 |  |
| 清洗液 |  |  | 渗透液 |  |  | 渗透时间 |  |
| 显影液 |  |  | 灵敏度 |  |  | 观 察 | 肉眼／放大镜（ ）倍 |
| 磁化方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验部位 |  | 缺陷性质 | 缺陷长度 | 缺陷位置 |  | 缺陷处理 | 评 定 结 果 |
| 附注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 | 年 月 日 |  |  | 报告人 | 年 月 日 |  |  |
| 证 号： |  |  |  | 证 号： |  |  |  |

热处理硬度试验报告      （表D－21）

| 工程编号： |  |  | 工程名称： |  |  |  |  | 单位工程名称/编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  |  | 试验编号 |  |  |  |  |
| 材 质 |  |  |  |  |  | 规 格 |  |  |  |  |
| 焊接方法 |  |  |  |  |  | 焊接材料 |  |  |  |  |
| 管线号 |  |  | 焊缝（管件）编 号 | 硬度检测结果（HB） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 焊缝 |  |  |  | 热影响区 |  | 母材 |
| 附注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 | 年 月 日 |  |  |  | 报告人 |  | 年 月 日 |  |  |  |

管道系统压力试验和泄漏试验报告     （表D－22）

| 工程编号： |  |  |  | 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  | 单位工程名称/编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试压前检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |
| 管道组成件安装完毕、正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀门、法兰、螺栓、垫片安装正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支、吊架安装正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊缝焊接工作记录齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊缝外观检验合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无损检测合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热处理合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有盲板标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管线号 | 设计参数 |  |  |  |  | 压力试验 |  |  |  |  | 泄漏性试验 |  |  |  |  |
|  | 压力 | 温度 |  |  | 介质 | 压力 |  | 介质 | 结论 |  | 压力 |  |  | 介质 | 结论 |
| 监检单位 |  |  | 业主 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |
| 监检员： 年 月 日 |  |  | 代表： 年 月 日 |  |  |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 质保工程师： 质量检查员： 班组长： 年 月 日 |  |  |

管道吹扫、清洗（脱脂）记录     （表D－23）

| 工程编号： |  |  | 工程名称： |  |  |  |  |  | 单位工程名称/编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线号 | 材质 | 规格 |  |  | 工作介质 | 吹洗 |  |  |  | 脱脂 |  |
|  |  |  |  |  |  | 介质 | 鉴定 |  |  | 介质 | 鉴定 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |
| 代表： 年 月 日 |  |  |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  | 质保工程师： 质量检查员： 班组长： 年 月 日 |  |  |  |

附件E

## 动力管道安全状况等级划分方法

E.1 动力管道的安全状况，用安全状况等级来表示。安全状况等级划分为1级、2级、3级和4级四个等级，其代号分别为1、2、3、4。

E.2 安全状况等级的评定条件如下：

E.2.1 1级：安装资料齐全；设计、制造、安装质量符合有关法规和标准要求；在设计条件下能安全使用的动力管道。

E.2.2 2级：安装资料不全，但设计、制造、安装质量基本符合有关法规和标准要求的下述动力管道：

1）新建、扩建的动力管道：存在某些不危及安全且难以纠正的缺陷，且取得设计、使用单位同意，经检验单位监督检验，出具证书，在设计条件下能安全使用。

2）在用动力管道：材质、强度、结构基本符合有关法规和标准要求，存在某些不符合有关规范和标准的问题和缺陷，经检验单位检验，报告结论为三至六年的检验周期内和规定的使用条件下能安全使用。

E.2.3 3级：存在材质与介质不相容，设计、安装、使用不符合有关法规和标准要求及其他严重缺陷等问题，但使用单位采取有效措施，经检验单位检验，可在一至三年检验周期内在限定的条件下使用的在用动力管道。

E.2.34 4级：缺陷严重，难于或无法修复；无修复价值或修复后仍难于保证安全使用；检验报告结论为判废的动力管道。

E.3 在用动力管道的安全状况等级，由承担该管道全面检验工作的检验机构负责评定，在《在用动力管道全面检验报告书》中注明“安全状况等级”。新建、扩建的动力管道的安全状况等级，由承担该管道安装安全质量监督检验工作的检验单位负责评定，在《压力管道安装安全质量监督检验报告》上注明“安全状况等级”。

附件F

## 安全泄放装置的计算

F.1  符号

A――安全阀或爆破片装置的最小泄放面积，单位为平方毫米（mm2）；

对全启式安全阀，即h≥14dt时，A=π4dt2；

对微启式安全阀，即h<120dt时，平面型密封面A=πdvh；锥面

型密封面A=πdthsinφ；

C――气体特性系数，按下式求取；

C=520k2k+1k+1k−1

d――入口管内径，单位为毫米（mm）；

dt――安全阀最小流道直径（阀座喉部直径），单位为毫米（mm）；

dv――安全阀阀座内径，单位为毫米（mm）；

H――最大输入热量，单位为千焦每小时（kJ/h）；

h――安全阀的阀瓣开启高度，单位为毫米（mm）；

K――安全阀的额定泄放系数，K取0.9倍泄放系数（泄放系数与阀

的结构有关，应根据实验数据确定，通常由安全阀制造厂提

供）；

无参考数据时，可按下述规定选取：

全启式安全阀    K=0.60~0.70；

带调节圈的微启式安全阀    K=0.40~0.50；

不带调节圈的微启式安全阀    K=0.25~0.35；

K'――爆破片的额定泄放系数，与爆破片装置入口管道形状有关，对

于气体K'如图A-1所示或实测值；对于液体取K'=0.62或实

测值；

k――气体绝热指数(过热蒸汽取1.3；饱和蒸汽取1.135)；

M――气体的摩尔质量，单位为千克每千摩尔（kg/kmol）；

pb――爆破片的最大泄放压力，单位为兆帕（MPa）（绝压）；

pd――安全阀的最大泄放压力，单位为兆帕（MPa）（绝压）；

po――安全阀出口侧压力，单位为兆帕（MPa）（绝压）；

q――在泄放压力下，液体汽化潜热，单位为千焦每千克（kJ/kg）；

T――泄放的气体温度，单位为绝对温度（K）；

Ws――系统的安全泄放量，单位为千克每小时（kg/h）；

Z――在泄放压力及温度下，气体的压缩系数, 如图A-2所示；

ρτ――安全阀或爆破片装置入口侧温度下的液体密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

φ――锥型密封面的半锥角，单位为角度（°）。

F.2   安全泄放量计算

当中间无阀门关断的管道系统与相连接的几个设备（容器）一起作为一个独立的被保护压力系统，用一个或几个设置在容器上或管道上的安全泄放装置保护时，其安全泄放量采用压力容器安全泄放量的计算方法，但应将管道系统和相连接的容器都包括在内。

单纯的管道系统的超压主要发生在充满液体的封闭管道系统中，液体受热膨胀可能发生超压。

蒸汽发生器等产生蒸汽换热设备的系统及充满水封闭管道系统中水受热汽化的安全泄放量按式（F.1）计算；

Ws=Hq                              （F.1）

F.3     安全阀的最小泄放面积计算

F.3.1     蒸汽

F.3.1.1    临界条件：popd≤2k+1kk−1

A=Ws0.076CKPdMZT                      （F.2）

F.3.1.2    亚临界条件：popd>2k+1kk−1

A=Ws55.84KPdMZTkk−1PoPd2k−PoPdk+1k           （F.3）

F.3.2    水

A=Ws5.1KρτPd−Po                         （F.4）

F.3.3    饱和蒸汽

饱和蒸汽中蒸汽含量不小于98％，最大过热度为10℃。

F.3.3.1   当pd≤10MPa时

A=Ws5.25Kpd                                     （F.5）

F.3.3.2   当10MPa<pd≤22MPa时

A=Ws5.25Kpd190.6pd−6895229.2pd−7315                     （F.6）

F.4      爆破片装置的最小泄放面积计算

F.4.1     蒸汽

F.4.1.1    临界条件：popb≤2k+1kk+1

A=Ws0.076CK'pbMZT                                （F.7）

F.4.1.2    亚临界条件：popd>2k+1kk+1

A=Ws55.84K'PbMZTkk−1PoPb2k−PoPbk+1k      （F.8）

F.4.2    水

A=Ws5.1K'ρτpb−po                           （F.9）

F.4.3   饱和蒸汽

饱和蒸汽中蒸汽含量不小于98％，最大过热度为10℃。

F.4.3.1   当pd≤10MPa时

A=Ws5.25K'pb                                             （F.12）

F.4.3.2   当10MPa<pb≤22MPa时

A=Ws5.25K'pb190.6pb−6895229.2pb−7315                              （F.13）

K'=0.68               K'=0.73                K'=0.80

图 F.-1   爆破片入口管道形状与用于气体的爆破片额定泄放系数

图 F.-2   气体压缩系数