中国电力规划设计协会于2014年4月11日在上海组织召开了《烟风煤粉管道支吊架手册》送审稿审查会，现将会议纪要印发给你们，请各有关单位按纪要要求抓紧完成各项工作。

附件：

1、《烟风煤粉管道支吊架手册》送审稿审查会会议纪要

2、《烟风煤粉管道支吊架手册》送审稿审查会专家委员会名单

附件1：

《烟风煤粉管道支吊架设计手册》送审稿审查会纪要

中国电力规划设计协会于2014年4月11日，在上海组织召开了由华东电力设计院、江苏电力装备有限公司联合开发编制的电力行业标准设计《烟风煤粉管道支吊架设计手册》送审稿审查会。参加审查会议的有：中国电力规划设计协会、电力规划设计总院、东北电力设计院、西北电力设计院、中南电力设计院、西南电力设计院、华北电力设计院工程有限公司、广东省电力设计研究院、河南省电力勘测设计院、国核电力规划设计研究院、江苏省电力设计院、浙江省电力设计院等12个单位。会议组成了送审稿专家审查委员会（见附件2），与会专家和代表听取了编制单位对本标准设计送审稿编制情况的介绍，对该标准设计经充分讨论，通过了送审稿的审查，请编制单位按照会议纪要要求进行修改。

现将主要审查意见纪要如下：

一、总体评价

与会专家和代表经讨论后认为，本标准设计内容全面，深度适宜，与国家的法律法规及强制性标准相一致，符合行业标准设计项目《烟风煤粉管道支吊架设计手册》任务书的要求。本标准设计的编制，规范了火力发电厂烟风煤粉管道支吊架手册设计的标准化，可提高设计质量和效率。

二、主要内容

1、同意目录中第三到第八分册内容在《发电厂汽水管道支吊架设计手册》内容的基础上完成。

2、对于烟风道管部的温度范围，应增加400～425℃的温度规格。

3、对于-20～0℃的管部温度范围，应采用Q235D或Q345D材质;对于-40～-20℃的管部温度范围，应采用Q345E材质。

4、增加大断面水平圆形烟风道规格，使其可以覆盖1000MW机组在高海拔、空冷、褐煤等情况下所需要的烟道尺寸。

5、增加大断面立管圆形烟风道规格，其范围与水平烟道支架适用规格相同。并对大容量空冷机组的圆形立管的管部形式进行调研。

6、要求支吊架手册和软件以及制造图册在2015年第一季度完成。

7、对151、272管部标注尺寸应细化。

8、增加烟道滑动底板配套支撑钢管的连接件形式。

9、通过材料应力和耗量的比选决定是否增加200～300℃的管部温度规格。

10、在手册中应增加必要的安装说明

附件2

《烟风煤粉管道支吊架手册》送审稿审查会专家委员会名单

| 序号 | 评审会职务 | 姓名 | 工作单位 | 所学专业 | 现从事专业 | 职务职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主任委员 | 郭晓克 | 东北电力设计院 | 热动 | 热机 | 教高/副总工 | 郭晓克 |
| 2 | 委 员 | 郭亚莉 | 中国电力规划设计协会 | 自动化 | 标准化管理 | 教高 | 郭亚莉 |
| 3 | 委 员 | 安旭东 | 中国电力规划设计协会 | 水工 | 标准化管理 | 教高 | 安旭东 |
| 4 | 委 员 | 杨晓杰 | 电力规划设计总院 | 热动 | 热机 | 教高 | 杨晓杰 |
| 5 | 委 员 | 马欣强 | 西北电力设计院 | 热动 | 热机 | 高工/主工 | 马欣强 |
| 6 | 委 员 | 贾燕 | 中南电力设计院 | 锅炉 | 锅炉 | 高工/主工 | 贾燕 |
| 7 | 委 员 | 唐茂平 | 西南电力设计院 | 热动 | 热机 | 教高/主工 | 唐茂平 |
| 8 | 委 员 | 刘利 | 华北电力设计院工程 有限公司 | 热动 | 热机 | 教高/主工 | 刘利 |
| 9 | 委 员 | 黄涛 | 广东省电力设计研究院 | 热动 | 热机 | 教高 | 黄涛 |
| 10 | 委 员 | 程祖田 | 河南省电力勘测设计院 | 热动 | 热机 | 高工/主工 | 程祖田 |
| 11 | 委 员 | 陈宝 | 国核电力规划设计研究院 | 热动 | 热机 | 主工 | 陈宝 |
| 12 | 委 员 | 王志斌 | 江苏省电力设计院 | 热动 | 热机 | 高工 | 王志斌 |
| 13 | 委 员 | 程慧 | 浙江省电力设计院 | 热动 | 热机 | 高工/主工 | 程慧 |